СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

« 6 » марта 2009 г.	№ 2

Об утверждении инвестиционной программы

МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети»

по теплоснабжению многоквартирных жилых

домов        городского поселения Ковылкино на 2009-2013 годы

В соответствии с Уставом городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района РМ Совет депутатов        решил:

1.	Утвердить инвестиционную программу МУП МО Ковылкино
«Ковылкинские городские сети» по теплоснабжению многоквартирных
жилых домов городского поселения Ковылкино на 2009 - 2013 г.г согласно
(Приложению № 1).

2.	Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского
муниципального района РМ Ежова А.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Примокшанья».

Председатель Совета депутатов

городского поселения Ковылкино                                                                                                  Кабаев И.И.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная          Программа разработана на основании    приказа    по    МУП    МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети» от 01 июля 2008 года № 91-А. Цели программы:

-	надежное        и        бесперебойное        снабжение        тепловой        энергией        потребителей,
обеспечивающее комфортные условия проживания людей;

- обеспечение планового развития коммунального энергетического хозяйства на основе перспективных схем теплоснабжения города и других населенных пунктов;

- осуществление мер по рациональному использованию и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение широкого использования достижений науки и техники, передового опыта, повышение производительности труда, эффективности производства на основе максимального использования внутренних резервов.

Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие:

- технологические потери при передаче тепловой энергии - не более 14%;

- число аварий на объектах теплоснабжения - не более 1 на 34 км.;

- среднечасовая утечка теплоносителя из тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления должна быть не выше 0,25% объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления;

-	избыточное давление в сети во всех присоединенных системах в любой точке

2 должна быть не ниже 0,    5 кгс/см        как при циркуляции теплоносителя так и в случае

временного ее прекращения;

- подача в полном объеме теплоносителя до потребителя без отклонений согласно температурного графика;

- предотвращение    использования    технологий    и      методов    работы,      оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2009-2013 ГОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия Программы предусматривают:

- капитальный ремонт объектов систем теплоснабжения;

- замену изношенного оборудования и объектов систем теплоснабжения;

- выявления и сокращение' технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- сокращение удельного расхода электроэнергии, газа, воды на выработку      1Гкал;

- повышение производительности труда;

- создание требуемого резерва;

- обучение персонала предприятия.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

МУП МО КОВЫЛКИНО «Ковылкинские городские сети»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2009 г.      всего - 14230      тыс. руб., в том числе:

2300        тыс. руб. средства предприятия, предусмотренные в тарифе,

9930        тыс. руб. за счет бюджетных источников.

2000        тыс. руб. -приобретение административного здания, тех. оборудования за счет

бюджетных источников.

2010г. всего - 14230      тыс. руб., в том числе:

2800        тыс. руб. средства предприятия, предусмотренные в тарифе,

11430 тыс. руб. за счет бюджетных источников.

2011г. всего - 14230      тыс. руб., в том числе:

2800        тыс. руб. средства предприятия, предусмотренные в тарифе,

11430 тыс. руб. за счет бюджетных источников.

2012г. всего - 14230      тыс. руб., в том числе:

2800        тыс. руб. средства предприятия, предусмотренные в тарифе,

11430 тыс. руб. за счет бюджетных источников

2013г. всего - 14230      тыс. руб., в том числе:

2800тыс. руб. средства предприятия, предусмотренные в тарифе,

11430 тыс. руб. за счет бюджетных источников

Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается предприятие при

оказании коммунальных услуг.

- Разбор воды из систем отопления - населением

- Режим давлений в водопроводных сетях, влияющих на качество горячего водоснабжения.

- Воздействие окружающей среды.

Краткие выводы о существующем состоянии систем теплоснабжения.

Анализ существующего состояния, технико-экономические показателей котельных центральной и автономной частей города, района показывает, что система теплоснабжения требует капитальных вложений в ее реконструкции при этом:

- практически на всех котельных имеется избыточная установленная мощность;

- котлы      ПТВМ - 30      котельной 3 м-на морально и физически устарели, котельная работает с самыми низкими технико-экономическими показателями в МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети»;

- вспомогательное оборудование котельных находится в удовлетворительном состоянии, но требует проведения наладочных работ;

- котельные не дооборудованы КИП и А;

- во всех котельных отсутствуют приборы      учета      произведенной теплоэнергии;

- водно- химический режим на котельных не обеспечивает требования норм качества сетевой и подпиточной воды;

- требуется капитальный ремонт отдельных участков трубопроводов и ремонт изоляции;

- физический износ теплосетей      составляет 80%;

- физический износ теплооборудования составляет 55%.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Сведения по теплотрассам

МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети»

от котельных, расположенных в г. Ковылкино

Таблица №1

| Диамет Р трубоп ровода, мм | Способ прокладки | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые сети в 2 тр. | Сети горячего водоснабжени я в 1тр | Паровые сети в 1 тр |
| 32 | надземная | 0,254 | 0,402 |  |
| 32 | подземная | 0,304 | 1,196 | - |
| 57 | надземная | 1,072 | 0,270 | 0,220 |
| 57 | подземная | 1,436 | 1,076 | 0,030 |
| 76 | надземная | 1,000 | 0,060 | - |
| 76 | подземная | 0,538 | 1,402 | - |
| 89 | надземная | 0,985 | 0,330 | 0,359 |
| 89 | подземная | 1,015 | 1,498 | 0,022 |
| 108 | надземная | 1,219 | - | - |
| 108 | подземная | 2,535 | 2,188 | - |
| 159 | надземная | 1,647 | - | - |
| 159 | подземная | 4,283 | - | - |
| 219 | надземная | 1,300 | - | - |
| 219 | подземная | 1,818 | - | - |
| 273 | надземная | 2,287 | - | - |
| 273 | подземная | 1,865 | - | - |
| 325 | надземная | - | - | - |
| 325 | подземная | 0,090 | - | - |
| ВСЕГО |  | 23,648 | 8,422 | 0,631 |

3.      ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В современных условиях проблематично подготовить точный финансовый прогноз с учетом всех возможных изменений внешней среды, тем более, что увеличение тарифа на теплоэнергию - это скорее социально-политический вопрос. Поэтому, при расчете основных экономических показателей использовались цены на сырье и материалы, действующие на данный момент.

Основные мероприятия необходимые для реализации Программы

Таблица №3

| ¹ п/п | Наименование мероприятий | Стой мость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство котельной в 3 микрорайоне с установленной мощностью 20 Гкал/час (закрытие нерентабельной котельной КЭМЗ 60 Гкал/час) | 40000 ,0 |
| 2. | Реконструкция солевого хозяйства в котельной 3-го микрорайона | 800,0 |
| 3. | Оснащение котельных тепловыми счетчиками (7 котельных) | 2350, 0 |
| 4. | Реконструкция системы ХВО (7 котельных) | 5000, 0 |
| 5. | Реконструкция оборудования КИП и А (7 котельных) | 3000, 0 |
| 6. | Капитальный ремонт зданий, сооружений и котлов (10 зданий, 2 кирпичные дымовые трубы, 24 котла) | 5000, 0 |
| 7. | Приобретение конвективных пучков для ремонта котлов ПТВМ-30 в котельной 3-го микрорайона в количестве 2 штук. | 6000, 0 |
| 8. | Замена теплоизоляционных конструкций подземных трубопроводов с их перекладкой по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии котельных 1-го микрорайона, 3-го микрорайона, средней школы №1, средней школы №3, год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет | 5500, 0 |
| 9. | Наладка гидравлических режимов т/сетей (24,6 км) | 1500, 0 |
| 10. | Приобретение административного здания, тех. оборудования | 2000, 0 |
|  | Всего: | 71150 ,0 |

В настоящее время, согласно Постановления правления РЭК РМ за № 50 от 26 декабря 2008 года, для МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети» на 2009 год установлен тариф: (902,35 руб. за Гкал, без НДС).

Расчетные данные

Таблица №4

| ¹ п/п | наименование | Ед. изм. | Прогноз на 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка т/энергии | Гкал | 123657 |
| 2. | Расход на собственные нужды | Гкал | 1816 |
| 3. | % расхода т/энергии на собственные нужды | % | 1,47 |
| 4. | Отпуск т/энергии в сеть | Гкал | 121841 |
| 5. | Потери | Гкал | 18724 |
| 6. | То же в % | % | 15,37 |
| 7. | Реализация т/энергии | Гкал | 103117 |
| 8. | Средний тариф за 1Гал. | Руб. | 902,35 |
| 9. | Доходы всего | Тыс. руб. | 93981,2 |
| 10. | Расходы всего | Тыс. руб | 92899,9 |
| 11. | Материалы | Т.руб. | 292 |
| 12. | Топливо | «-« | 41931.7 |
| 13. | Электроэнергия | «-« | 13635.7 |
| 14. | Вода | «-« | 456,7 |
| 15. | Амортизация | «-« | 1300 |
| 16. | Ремонтный фонд | «-« | 2300 |
| 17. | ФОТ | «-« | 23475,7 |
| 18. | Единый соц. Налог | «-« | 6127,2 |
| 19. | Прочие расходы | «-« | 3381 |
| 20. | Средняя себ/ть 1 Гкал | руб | 900,92 |
| 21. | Рентабельность | % | 1,2 |
| 22. | Прибыль | Т.руб. | 1081,3 |

Основными потребителями являются:
Бюджетные организации всех уровней -23200 Гкал (22,5%)
Иные потребители	-79917 Гкал (77,5)

Статья «Топливо»

Единственным видом топлива для производства тепловой энергии является природный газ. Учет удельного расхода топлива определен в соответствии      с картами режимно-наладочных испытаний и составляет 168,44 кг у.тна отпуск      1Гкал, (приказ Минпромэнерго №507 от 22.11,2007г.)

Статья «Электроэнергия»

Расчет произведен с учетом нормы расхода электроэнергии на выработку ] Гкал в размере 44 кВт.ч.

Статья «Вода»

Расчет произведен с учетом нормы расхода воды на выработку 1 Гкал в размере

,    3 о,5м      .

Статья «Затраты на оплату труда»

В соответствии с Федеральным законом от 14.05 95 г №41-ФЗ и внесенными изменениями в статью 4 ФЗ от 30.12.2004 г. №211-ФЗ определение размера средств, направляемых на оплату труда, осуществляется в соответствии с отраслевым соглашением. Фонд оплаты труда формируется в соответствии с размером ставки рабочего 1-го разряда на основании отраслевого тарифного соглашения и штатной численности персонала. На данный момент минимальная ставка рабочего первого разряда составляет 4900 рублей, с учетом коэффициента особенностей работ.

Численность персонала устанавливается на основании расчетной численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя России от12.10.99г. №74.

Статья «Амортизация»

Расчет амортизации сделан исходя из действующих норм амортизационных отчислений (Постановление Совмина№ 1072 от 22.10.1990 г.).

Статья «Затраты на капитальный ремонт»

Расчетные затраты на капитальный ремонт устанавливаются на основании расчетной потребности.

Ежегодно не позднее 1 декабря предприятие представляет в Администрацию      района для согласования программу капитального ремонта основных фондов на следующий календарный год, финансируемую за счет средств предусмотренных на эти цели в тарифах предприятия.

i Технико-экономические показатели (к прозводственно-экономической программе).

В основу расчетов в приведенной ниже таблице были положены фактические удельные расходы топлива, электроэнергии - для существующего положения и нормативные с необходимой реконструкцией.

Таблица №5

| Наименование показателей | факт | С проектом |
| --- | --- | --- |
| Годовой отпуск тепла (с учетом потерь в тепловых сетях) Гкал | 122100 | 121442 |
| котельная 1 мик-он | 26760 | 26760 |

| Котельная 3 мик-на | 41953 | 41295 |
| --- | --- | --- |
| Котельная 15 мик-он | - | - |
| Котельная шк-лы №1 | 14539 | 14539 |
| Котельная шк-лы №3 | 10700 | 10700 |
| Котельная МСО | 993 | 993 |
| Котельная Ветлечебницы | 1246 | 1246 |
| Котельная по ул. Есенина | 9116 | 9116 |
| Количество и тип установленного оборудования,шт., в том числе: |  |  |
| 1 микрорайон |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 2 котла ДКВР 6,5 3 котла КВГ-6,5 | 5 котлов ДКВР 6,5 |
| Вновь устанавливаемые котлы | 2 котла Е-1/9 | 2 котла Е-1/9 |
| 3 микрорайон |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | - | 2 котла ПТВМ-30 |
| Вновь устанавливаемые котлы |  | 4 котла КВГ-4,0 |
| 15 микрорайон |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 2 котла ПВКГМ-7,5 | 2 котла ПВКГМ-7,5 |
| Вновь устанавливаемые котлы |  | 1 котел КВ-Г-4,0 2 котла КВ-Г-2,0 |
| Средняя школа № 1 |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 3 котла КСВ 2,9 1, 1 котел КВГ-4,0 | 3 котла КСВ-2,9, 1 котел КВГ-4,0 |
| Вновь устанавливаемые котлы | - | - |
| Средняя школа №3 |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 4 котла КСВ-2,9, 1 котел Е 1/9 | 4 котла КСВ- 2,9, 1 котел Е 1/9 |
| Вновь устанавливаемые котлы | - | - |
| МСО « Авангард» |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 1 котел КСВМ-1,25 | 1 котел КСВМ 1,25 |
| Вновь устанавливаемые котлы | - | - |
| Ветлечебница |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 2 котла КСВ-1,86 | 2 котла КСВ-1,86 |
| Вновь устанавливаемые котлы | - | - |
| Ул.Есенина |  |  |
| Сохраняемые в работе котлы | 2 котла КВА-1,6 | 2 котла KB А-1,6 |
| Вновь устанавливаемые котлы | - | - |
| Установленная мощность:Гкал/ч ;в том числе: | 135,40 | 91,40 |
| 1 микрорайон | 29,2 | 29,2 |
| 3 микрорайон | 60 | 16 |

| 15 микрорайон | 15 | 15,0 |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 | 11,5 | 11,5 |
| Средняя школа №3 | 10,7 | 10,7 |
| МСО «Авангард» | 1,0 | 1,0 |
| Ветлечебница | 3,0 | 3,0 |
| Ул.Есенина | 5,0 | 5,0 |
| Годовой расход электроэнергии на собственные нужды |  |  |
| Всего,кВт.ч | 5672093 | 2894314 |
| В том числе: |  |  |
| 1 микрорайон | 689093 | 900741 |
| 3 микрорайон | 2686883 | 307264 |
| 15 микрорайон | 344867 | 242843 |
| Средняя школа №1 | 596134 | 403508 |
| Средняя школа №3 | 334969 | 146345 |
| МСО «Авангард» | 46117 | 21267 |
| Ветлечебница | 41808 | 31901 |
| Ул.Есенина | 136944 | 298132 |
| Годовой расход топлива |  |  |
| Всего,тыс.тут | 19882 | 18366 |
| В том числе |  |  |
| 1 мкрорайон | 3930 | 3500 |
| 3 микрорайон | 5186 | 4700 |
| 15 микрорайон | 1624 | 1550 |
| Средняя школа №1 | 2169 | 2100 |
| Средняя школа №3 | 1795 | 1700 |
| МСО «Авангард» | 155 | 150 |
| Ветлечебница | 227 | 227 |
| Ул.Есенина | 1764 | 1700 |
| Годовой расход тепла на собственные нужды,Гкал |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 1 микрорайон | 981 | 646 |
| 3 микрорайон | 334 | 1015 |
| 15 микрорайон | 264 | 193 |
| Средняя школа №1 | 439 | 340 |
| Средняя школа №3 | 159 | 159 |
| МСО «Авангард» | 22 | 22 |
| Ветлечебница | 32,9 | 32,9 |
| Ул. Есенина | 324,7 | 149 |
| Годовой расход воды на заполнение системы, промывку ,утечки, технологические нужды,мЗ |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 1 микрорайон | 28891 | 14620,8 |
| 3 микрорайон | 88403 | 6432,4 |

| 15 микрорайон | 19203 | 5726,2 |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 | 25258 | 8398,4 |
| Средняя школа №3 | 10985,5 | 2424,1 |
| МСО «Авангард» | 1384 | 305,4 |
| Ветлечебница | 2941 | 649,0 |
| Ул.Есенина | - | 4122,8 |
| Численность эксплуатационного и ремонтного персонала,чел. |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 1 микрорайон | 20 | 17 |
| 3 микрорайон | 20 | 13 |
| 15 микрорайон | 15 | 12 |
| Средняя школа №1 | 14 | 13 |
| Средняя школа №3 | 17 | 10 |
| МСО «Авангард» | 4 | 4 |
| Ветлечебница | 4 | 4 |
| Ул.Есенина | 4 | 11 |

Экономическая эффективность программы

В результате реализации Программы предполагается:

- повысить производительность труда- 11%;

- сократить технологические потери в тепловых сетях на 4%.

Полученные технико-экономические показатели с проектом показывают эффективность капитальных вложений в систему теплоснабжения:

- снижение расхода топлива на 1516 тыс. тут;

- снижение расхода электроэнергии на 2778 тыс. кВт.ч;

3

-	снижение расхода воды на 11023 м ;

-	снижение удельной себестоимости по предприятию в целом на 8,6%.

В частности от замены теплоизоляционных конструкций подземных трубопроводов с их перекладкой по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии котельных 1-го микрорайона, 3-го микрорайона, средней школы №1, средней школы №3, год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет ожидается энергетический эффект 1701,09 Гкал, т. е. 1535 тыс. рублей.

- ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МУП МО КОВЫЛКИНО «КОВЫЛКИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ СЕТИ»

Производственная      деятельность      предприятия            характеризуется      следующими

показателями и индикаторами:

- % реализации услуг по отношению к объемам, предусмотренным договорами;

- % среднечасовой утечки теплоносителя из тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления;

- % расхода условного топлива на выработку 1 Гкал фактически

по отношению к расходу по картам режимно-наладочных испытаний котлов;

- % массы выбрасываемых в атмосферный воздух      продуктов сгорания топлива по отношению к разрешенным      предприятию ПДВ;

- % массы размещения производственных отходов по отношению к установленным предприятию лимитам;

- число аварий на 34 км тепловых сетей в год;

- % потерь и неучтенных расходов теплоэнергии при передаче потребителю по отношению к объему подачи теплоэнергии в тепловые сети;

- число зарегистрированных      обоснованных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг в год в расчете на одного абонента предприятия;

- количество заключаемых (перезаключаемых) в год договоров с абонентами;

- количество выставляемых абонентам счетов в месяц;

- количество теплосетевых      вводов абонентов на 1 км тепловой сети;

- % теплосетевых вводов, оборудованных приборами учета;

- количество тепловых камер на 1 км тепловой сети: