Содержание

1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения	7

1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций	7

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	25

1.1.3. Описание зон действия прочих источников тепловой энергии	25

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	25

1.2. Источники тепловой энергии	26

1.2.1. Общие положения	26

1.2.2. Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)	26

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	33

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	33

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	36

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	36

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	36

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	37

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	37

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	37

1.3.1. Общие положения	37

1.3.2. Общая характеристика тепловых сетей г. Ковылкино	38

1.3.3. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	39

1.3.4 Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя.	112

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	117

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения	117

1.4.1.1 Зона котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб»	117

1.4.1.2 Зоны действия крышных котельных	118

1.4.1.3 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных	118

1.4.1.4 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения	118

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения	119

1.4.2.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной	120

1.4.2.2. Схемы выдачи тепловой мощности котельных	121

1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	122

1.5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	122

1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	124

1.5.3. Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	124

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	131

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	133

1.6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным	133

1.7. Балансы теплоносителя	135

1.7.1. Основные требования к организации работы централизованных систем теплоснабжения	135

1.7.2. Котельная 12 МВт г. Ковылкино ул. Щорса	137

1.7.3. Котельная Пансионат г. Ковылкино ул. Рабочая	137

1.7.4. Котельная Солнышко 8 МВт г. Ковылкино ул. Пролетарская	138

1.7.5. Котельная в зоне МРСК г. Ковылкино ул. Пролетарская	138

1.7.6. Котельная средней школы №1 г. Ковылкино ул. Пионерская	138

1.7.7. Котельная средней школы №3 г. Ковылкино ул. Гагарина 40	138

1.7.8. Котельная Ветлечебница г. Ковылкино ул. Мичурина	138

1.7.9. Котельная МСО «Авангард» г. Ковылкино ул. Свободы	139

1.7.10. Котельная 18 МВт  Есенина г. Ковылкино	139

1.7.11. Котельная по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино	139

1.7.12. Котельная по ул. Заповедная 5  г. Ковылкино	139

1.7.13. Котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка"	139

1.7.14. Котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка"	140

1.7.15. Котельная ФСК г. Ковылкино	140

1.7.16. Котельная по ул. Фролова 2А	140

1.7.17. Котельная по ул. Фролова 7Б	140

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	140

1.9 Тарифы в сфере теплоснабжения	141

1.9.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию	141

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	141

2.1. Общие положения	141

2.2 Прогноз перспективной застройки	141

3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Ковылкино	141

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино	141

3.2.2 ГИС «Zulu»	142

3.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»	143

3.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети	143

3.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети	143

3.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети	144

3.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети	144

3.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике	144

3.2.3.6 Коммутационные задачи	144

3.2.3.7 Пьезометрический график	145

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	145

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино	145

3.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино	146

3.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения	146

3.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения	147

3.4.3	Отладка и калибровка электронной модели	147

3.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города	147

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	166

4.1 Общие положения	166

4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2019-2023г.г., 2024-2028г.г., 2029-2033г.г., при развитии систем теплоснабжения.	166

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2019-2023 г.г.	166

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024-2028 г.г.	170

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2029-2033 г.г.	172

4.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки	174

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	175

5.1. Общие положения	175

5.2 Перспективные объемы теплоносителя	175

5.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети	179

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	179

6.1. Общие положения	179

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	179

6.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2019 до 2023 г.г.	179

6.2.1.1. Строительство котельной средней школы №1	179

6.2.1.2. Вариант развития	180

6.2.1.3. Расчет технико-экономических показателей работы котельной	180

6.2.1.4. Строительство в рамках децентрализации котельной средней школы №3	181

6.2.1.5. Вариант развития	181

6.2.1.6. Расчет технико-экономических показателей работы котельной	182

6.2.1.13. Создание новой единой системы деспетчеризации котельной по ул. Заповедная 1	183

6.2.1.28. Вариант развития	183

6.2.1.29. Создание новой единой системы деспетчеризации котельной по ул. Заповедная 5	184

6.2.1.30. Вариант развития	184

7.4 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов	185

7.5 Реконструкция и строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	187

8. Топливные балансы	190

8.1 Общие положения	190

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»	190

9. Оценка надежности системы теплоснабжения	193

9.1 Общие положения	193

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов	194

9.2.1 Термины и определения	194

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения	195

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	195

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	198

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям	199

9.2.3 Результаты расчетов	200

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточника г. Ковылкино на отопительный период 2018 года	200

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети	200

9.3.1.1 Общие положения	200

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям	200

10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	201

10.1 Общие положения	201

10.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	201

10.3 Макроэкономические параметры	201

10.3.1 Сроки реализации	201

10.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности	201

10.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования	202

10.3.2.2 Программа производства и реализации	202

10.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам	202

10.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям	203

10.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения	203

10.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу	204

10.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных г. Ковылкино	204

10.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	204

11 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	205

11.1 Общие положения	205

11.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения г. Ковылкино	206

11.3 Выводы	206

12 Воздействие на окружающую среду	207

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)	207

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере	207

ПРИЛОЖЕНИЕ	209

1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

На территории Ковылкинского городского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий, организация - ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб».

На балансе организации ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» на территории Ковылкинского городского поселения находятся следующие котельные: котельная 12МВт (ул. Щорса), котельная «Пансионат» (ул. Рабочая), котельная средней школы №1 (ул. Пионерская, д.44), котельная средней школы №3 (ул. Школьная, д.1), котельная МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е), котельная 18 МВт Есенина  (ул. Есенина, д.18), котельная МСО «Авангард» (ул. Свободы), котельная Ветстанции (ул. Мичурина, д.13),  котельная «Солнышко» 8МВт (ул. Пролетарская, 10А), котельная по ул. Заповедная 1, котельная по ул. Заповедная 5, котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка", котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка", котельная по ул. Фролова 2А,. На балансе организации ООО «Теплоснаб» на территории Ковылкинского городского поселения находятся две котельные: котельная ФСК, котельная по ул. Фролова 7Б.

Котельные, находящиеся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР». В котельной 12МВт (ул. Щорса) установлены четыре котла марки Ecomax 3000 NC теплопроизводительностью 2,579 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 10,318 Гкал/ч. В котельной «Пансионат» (ул. Рабочая) установлены два котла марки RSa-400, теплопроизводительностью 0,344 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,688 Гкал/ч. В котельной «Солнышко» 8МВт (ул. Рабочая) установлены два котла марки Ecomax 3000 NC, теплопроизводительностью 2,579 Гкал/ч каждый, и один котел Ecomax 2000NC, теплопроизводительностью 1,72 Гкал/ч. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 6,878 Гкал/ч. В котельной средней школы №1 (ул. Пионерская, д.44) установлены четыре котла марки КСВ-2,9, теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 11,5 Гкал/ч. В котельной средней школы №3 (ул. Школьная, д.1) установлены четыре котла марки КСВ-2,9, теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч каждый, один котел марки Е-1,0-0,9, теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 10,7 Гкал/ч. В котельной МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) установлены два котла марки RSa-400, теплопроизводительностью 0,344 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,688 Гкал/ч. В котельной Есенина 18МВт (ул. Есенина, д.18) установлены три котла марки Ecomax NC4000, теплопроизводительностью 3,439 Гкал/ч каждый, два Ecomax NC3000, теплопроизводительностью 2,579 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 15,477 Гкал/ч. В котельной МСО «Авангард» (ул. Свободы) установлены два котла марки RSa-300, теплопроизводительностью 0,258 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч. В котельной Ветстанции (ул. Мичурина, д.13) установлены два котла марки Rossen - 200, теплопроизводительностью 0,17 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,340 Гкал/ч. В котельной ст. по ул. Заповедная 1 установлены три котла марки Taurus Dual-0,3, теплопроизводительностью 0,1 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,3 Гкал/ч. В котельной по ул. Заповедная 5 установлены два котла марки Buderus SK-1,0, теплопроизводительностью 0,5 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 1,0 Гкал/ч. В котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" установлено два котла марки Buderus SK 645, теплопроизводительностью 0,310 Гкал/ч и 0,214 Гкал/ч. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,524 Гкал/чветстан. В котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" установлено два котла марки Buderus SK 645, теплопроизводительностью 0,215 Гкал/ч каждый В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч. В котельной по ул. Фролова 2 установлено три котла марки RSa-500 теплопроизводительностью 0,43 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 1,29 Гкал/ч.

Котельные, находящиеся на балансе ООО «Теплоснаб». В котельной ФСК г. Ковылкино установлено два котла марки Rsa-500, теплопроизводительностью 0,430 Гкал/ч каждый и один котел марки Rsa-300, теплопроизводительностью 0,258 Гкал/ч. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 1,118 Гкал/ч. В котельной по ул. Фролова 7Б установлены два котла марки BISON 300 теплопроизводительностью 0,258 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба, надземные газопроводы, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч.

Для покрытия тепловых нагрузок котельные работают по температурному графику 95-70 °С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб» равна 62,504 Гкал/час.

Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по независимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минералваты, проложены в подземном и надземном исполнении. Циркуляция и подпитка теплоносителя осуществляется насосами, которые представлены в таблицах 1.15-1.28 и 1.31-1.32. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 34356,94 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Зона действия котельных показана на рисунке 1.1-1.16.

Рисунок 1.1-Зона действия котельной «Пансионат» (ул. Рабочая 8Б)

Рисунок 1.2- Зона действия котельной Есенина 18МВт (ул. Есенина, д.18)

Рисунок 1.3- Зона действия котельной в зоне МРСК, (15-ый микрорайон)

Рисунок 1.4- Зона действия котельной 8 МВт «Солнышко»

Рисунок 1.5- Зона действия котельной 12 МВт (1-го микрорайона)

Рисунок 1.6- Зона действия котельной средней школы №3

Рисунок 1.7- Зона действия котельной средней школы №1

Рисунок 1.8 - Зона действия котельной Ветстанции

Рисунок 1.9 - Зона действия котельной МСО Авангард

Рисунок 1.10 - Зона действия котельной Заповедная 1

Рисунок 1.11 - Зона действия котельной Заповедная 5

Рисунок 1.12 - Зона действия котельной Д/с «Сказка»

Рисунок 1.13 - Зона действия котельной Д/с «Улыбка»

Рисунок 1.14 - Зона действия котельной ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино

Рисунок 1.15 - Зона действия котельной Фролова 2А  г. Ковылкино

Рисунок 1.16 - Зона действия котельной Фролова 7Б г. Ковылкино

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г. Ковылкино. При проведении кадастрового зонирования территории г. Ковылкино выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1.

где, А – номер Республики Мордовия в Российской Федерации (13); Б – номер Ковылкинского района (12); В – номер кадастровой зоны (административного района); В1 – номер кадастрового квартала.

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий. Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения г. Ковылкино.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории Ковылкинского района представлен на рисунке 1.17

Рисунок 1.17 - Сетка кадастрового деления территории Ковылкинского района

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

По состоянию на 2018 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет теплоснабжающая организация ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и и ООО «Теплоснаб», которые заключали договор на продажу произведенной тепловой энергии от котельных населению. По состоянию на 2018 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет теплоснабжающая организация ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и и ООО «Теплоснаб», которые заключают договор на продажу произведенной тепловой энергии от котельных населению в настоящее время. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб».

1.1.3. Описание зон действия прочих источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия прочих источников тепловой энергии отсутствуют.

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены как на окраинах, так и центральной части г. Ковылкино в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное (индивидуальное), в виду экономически не выгодного присоединения их центральному теплоснабжению. Основным топливом индивидуальной застройки является природный газ.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Общие положения

Теплоснабжение г. Ковылкино осуществляется от котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб». Все котельные работают на природном газе. Тепловая мощность котельных 62,504 Гкал/ч, которой достаточно для теплоснабжения существующих потребителей. Регулирование отпуска тепловой энергии от источников осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

1.2.2. Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)

Основное и вспомогательное оборудование котельных теплоснабжающей компании ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» расположенные в г. Ковылкино представлено в табл.1.1- 1.28.

Таблица 1.1. - Характеристики котлоагрегатов котельной 12МВт (ул. Щорса) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecomax 3000 NC | 4 | 2,579 | 92 |  |

Таблица 1.2. - Характеристики котлоагрегатов котельной Пансионат (ул. Рабочая) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSa-400 | 2 | 0,344 | 90 |  |

Таблица 1.3. - Характеристики котлоагрегатов 8 МВт Солнышко (ул.Пролетарская д. 10А) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecomax 3000 NC | 2 | 2,579 | 90 |  |
| Ecomax 2000NC | 1 | 1,72 | 90 |  |

Таблица 1.4. - Характеристики котлоагрегатов котельной средней школы №1 (ул. Пионерская, д.44) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 3 | 2,5 | 89 |  |
| КВГ-4,0 | 1 | 4,0 | 89 |  |

Таблица 1.5. - Характеристики котлоагрегатов котельной средней школы №3 (ул. Школьная, д.1) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 4 | 2,5 | 90 |  |
| Е-1,0-0,9 | 1 | 0,7 | 89 |  |

Таблица 1.6. - Характеристики котлоагрегатов котельной в зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSa-400 | 2 | 0,344 | 90 |  |

Таблица 1.7. - Характеристики котлоагрегатов котельной 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecomax NC4000 | 3 | 3,439 | 92 |  |
| Ecomax NC3000 | 2 | 2,579 | 92 |  |

Таблица 1.8. - Характеристики котлоагрегатов котельной МСО «Авангард» (ул. Свободы) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSa-300 | 2 | 0,258 | 65 |  |

Таблица 1.9. - Характеристики котлоагрегатов котельной Ветстанции (ул. Мичурина, д.13) г.Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rossen - 200 | 2 | 0,17 | 92 |  |

Таблица 1.10. - Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Заповедная 1

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taurus Dual-0,3 | 3 | 0,1 | 85 |  |

Таблица 1.11. - Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Заповедная 2

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buderus SK-1,0 | 2 | 0,5 | 85 |  |

Таблица 1.12. - Характеристики котлоагрегатов котельной по МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка"

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buderus SK-645 | 1 | 0,310 | 87 |  |
| Buderus SK-645 | 1 | 0,214 | 87 |  |

Таблица 1.13. - Характеристики котлоагрегатов котельной по МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка"

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buderus SK-645 | 2 | 0,215 | 87 |  |

Таблица 1.14. - Характеристики котлоагрегатов котельной Фролова2

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSa-500 | 3 | 0,430 | 85 |  |

Таблица 1.15. - Характеристика насосов котельной 12МВт (ул. Щорса) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| ВРН 120/360.80Т | 4 | 40 | 8,8 |  |  |
| GP-G 100-8-4800/А/BAQE/30 | 3 | 180 | 41,0 |  |  |
| CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 2 | 103 | 22 |  |  |
| CP -G 80-3250/A/BAQE/11 | 2 | 103 | 27 |  |  |
| AQUAJET 132M | 2 | 3,0 | 35 |  |  |
| AQUAJET 132M | 2 | 3,0 | 35 |  |  |
| Насос-дозатор “DOSAMATIC PPI - 1” | 1 | 8 | 18 |  |  |

Таблица 1.16. Характеристика насосов котельной «Пансионат» (ул. Рабочая) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Подпиточный насос Wilo PW-175 EA | 1 |  |  |  |  |

Таблица 1.17. Характеристика насосов котельной 8МВт «Солнышко» (ул. Пролетарская, 10А) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| CM-G 150-2405/A/BAQE/22 DAB | 3 | 110 | 25,0 |  |  |
| ВРН 120/360.80.Т | 3 | 40 | 8,8 |  |  |
| AQUAJET 132М | 4 | 4,8 | 28,0 |  |  |

Таблица 1.18. Характеристика насосов котельной средней школы №1 (ул. Пионерская, д.44) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Д-320/50 | 2 | 320 | 50 | 75 |  |
| 3К -6 | 2 | 45 | 50 | 5,5 |  |

Таблица 1.19. Характеристика насосов котельной средней школы №3 (ул. Школьная, д.1) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Д-320/50 | 2 | 320 | 50 | 55 |  |
| Wilo IL 65/160-5,5/2 | 1 | 97 | 40 | 5,5 |  |
| 3К – 9 | 1 | 45 | 50 | 22 |  |
| К8 – 18 | 1 | 11 | 18 | 5,5 |  |
| Wilo IL 32/160-2,2/2 | 2 | 12 | 36 | 2,2 |  |
| ПН 1,6 - 16М | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 |  |
| К20 – 18 | 1 | 20 | 18 | 3 |  |
| 4К – 9 | 1 | 90 | 32 | 18 |  |
| К 45 -30 | 2 | 45 | 32 | 7,5 |  |
| КМ 65/50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |  |

Таблица 1.20. Характеристика насосов котельной в зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| CP-G 65-2280/A/BAQE/3 DAB | 2 |  |  |  |  |

Таблица 1.21. Характеристика насосов котельной 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| CP 125-4750/A/BAQE/37 DAB | 3 | 180 | 43,0 |  |  |
| CP-G 80-3250/A/BAQE/11 DAB | 2 | 93 | 27 |  |  |
| CP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 2 | 106 | 27 |  |  |
| Aquajet 132M | 5 | 4,8 | 28 |  |  |
| Seko TPR603NH0000 | 1 | - | - | 0,012 |  |

Таблица 1.22. Характеристика насосов котельной МСО «Авангард» (ул. Свободы) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| ВРН 180/280,50Т | 2 |  |  |  |  |

Таблица 1.23. Характеристика насосов котельной Ветстанции (ул. Мичурина, д.13) г.Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| 6К-8 | 2 | 288 | 32 | 30 |  |
| К45- 30 | 2 | 45 | 32 | 5,5 |  |

Таблица 1.24. Характеристика насосов котельной по ул. Заповедная 1

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo ТОР-S 50/15 | 2 | 50 | 15 | 1,1 |  |
| Wilo Star RS 25/6 | 3 | 25 | 6 | 0,084 |  |
| Wilo TOP-RL 30/4 | 2 | 30 | 4 | 0,18 |  |
| Wilo TOP-RL 30/6,5 | 2 | 30 | 6,5 | 0,25 |  |
| DAB KPS 30/16 | 2 | 30 | 16 | 0,45 |  |

Таблица 1.25. Характеристика насосов котельной по ул. Заповедная 5

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo IPL 50/150-4/2 | 2 | 150 | 50 | 4 |  |
| Wilo TOP-S 30/10 | 2 | 30 | 10 | 0,18 |  |
| Wilo TOP-S 40/10 | 2 | 40 | 10 | 0,35 |  |
| Wilo TOP-S 25/10 | 2 | 25 | 10 | 0,18 |  |
| DAB KPS 38/18 | 2 | 38 | 18 | 0,6 |  |

Таблица 1.26. Характеристика насосов котельной по МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка"

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| сетевой Willo | 2 | - | - | 2,2 |  |
| рецирк. котлов Willo | 2 | - | - | 0,13 |  |
| внутр. контур гвс Willo | 2 | - | - | 1,35 |  |
| наруж. контур гвс Willo | 2 | - | - | 1,35 |  |
| подпит. Willo | 2 | - | - | 0,8 |  |

Таблица 1.27. Характеристика насосов котельной по МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка"

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| сетевой Willo | 2 | - | - | 2,2 |  |
| рецирк. котлов Willo | 2 | - | - | 0,13 |  |
| внутр. контур гвс Willo | 2 | - | - | 1,35 |  |
| наруж. контур гвс Willo | 2 | - | - | 1,35 |  |
| подпит. Willo | 2 | - | - | 0,8 |  |

Таблица 1.28. Характеристика насосов котельной Фролова 2А

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Подпиточный насос Wilo PW-175 EA | 1 | 45 | 30 | 6,5 |  |
| CP-G80-2400/A/BAQE/5,5, 1D5111G9B | 2 | 150 | 50 | 5,5 |  |

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности.

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу.

Основное и вспомогательное оборудование котельных теплоснабжающей компании ООО «Теплоснаб» расположенные в г. Ковылкино представлено в табл.1.29 - 1.32.

Таблица 1.29. - Характеристики котлоагрегатов котельной ФСК г. Ковылкино

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rsa-500 | 2 | 0,430 | 92 |  |
| Rsa-300 | 1 | 0,258 | 92 |  |

Таблица 1.30. - Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Фролова 7Б

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BISON 300 | 2 | 0,258 | 91 |  |

Таблица 1.31. Характеристика насосов котельной ФСК  г. Ковылкино

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| ВРН-120/280.50М, 505927002 | 2 |  |  |  |  |
| Подпиточный насос Wilo PW-175 EA | 1 |  |  |  |  |
| DAB ВРН 120/280.50Т | 3 |  |  |  |  |
| DAB ВРН 150/280.50Т | 2 |  |  |  |  |
| DAB GP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 2 |  |  |  |  |
| AQUAJET 132 M-G | 2 |  |  |  |  |

Таблица 1.32. Характеристика насосов котельной по ул. Фролова 7Б

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo IL 40/160-4/2 | 2 | 40 | 30 | 4 |  |
| Wilo TOP-S25/10 | 2 | 25 | 20 | 0,18 |  |
| Wilo MHI204-1/E/3-400-50 | 2 | 50 | 15 | 0,84 |  |

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для защиты котлов системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельных предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка.

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельных находится в удовлетворительном состоянии.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденной Приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: растопка, (продувка котлов); обдувка поверхностей нагрева; отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

Котельные предназначены для теплоснабжения систем отопления жилых, общественных и других зданий. Основные характеристики котельных представлены в таблице 1.23.

Таблица 1.23. – Характеристика котельной

| Наименование котельной | Тип котла | Год ввода | Вид топлива | Теплопроизводительность котла |  |  |  | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленная |  | располагаемая |  |  |  |
|  |  |  |  | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | по пару, т/ч | по гор. Воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |
| 12 МВт (ул. Щорса) | Ecomax 3000 NC | 2017 | Газ | - | 2,579 | - | 2,579 | 10,318 | 10,318 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | RSa-400 | 2018 | Газ | - | 0,344 | - | 0,344 | 0,688 | 0,688 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | Ecomax 3000 NC | 2018 | Газ | - | 2,579 | - | 2,579 | 6,879 | 6,879 |
|  | Ecomax 2000NC | 2018 | Газ |  | 1,72 |  | 1,72 |  |  |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | КСВ-2,9 | 1989 | Газ | - | 2,5 | - | 2,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | КВГ-4,0 | 2002 | Газ |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | КСВ-2,9 | 1992 | Газ | - | 2,5 | - | 2,5 | 10,7 | 10,7 |
|  | Е-1,0-0,9 | 2002 | Газ |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | RSa-400 | 2018 | Газ | - | 0,344 | - | 0,344 | 0,688 | 0,688 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | Ecomax NC4000 | 2018 | Газ | - | 3,439 | - | 3,439 | 15,477 | 15,477 |
|  | Ecomax NC3000 | 2018 |  |  | 2,579 |  | 2,579 |  |  |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | RSa-300 | 2018 | Газ | - | 0,259 | - | 0,259 | 0,516 | 0,516 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | Rossen - 200 | 2017 | Газ | - | 0,17 | - | 0,17 | 0,340 | 0,340 |
| ул. Заповедная 1 | Taurus Dual-0,3 | 2012 | Газ | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| ул. Заповедная 5 | Buderus SK-1,0 | 2012 | Газ | - | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | Buderus SK-645 | 2014 | Газ | - | 0,310 | - | 0,310 | 0,524 | 0,524 |
|  | Buderus SK-645 | 2014 | Газ | - | 0,214 | - | 0,214 |  |  |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | Buderus SK-645 | 2015 | Газ | - | 0,215 | - | 0,215 | 0,430 | 0,430 |
| ФСК г. Ковылкино | Rsa-500 | 2018 | Газ | - | 0,430 | - | 0,430 | 1,118 | 1,118 |
|  | Rsa-300 |  |  |  | 0,258 |  | 0,258 |  |  |
| Фролова 2А | RSa-500 | 2018 | Газ | - | 0,43 | - | 0,43 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | BISON 300 | 2017 | Газ | - | 0,258 | - | 0,258 | 0,516 | 0,516 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 62,504 | 62,504 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В соответствии с градацией по установленной мощности котельных активными периодами ввода основного котельного оборудования были 2012-2018 гг.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов имеются и находятся на предприятиях.

В данный момент котельное оборудование работает исправно, прошло техническое освидетельствование и диагностирование.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Отпуск теплоты внешним потребителям от котельных осуществляется теплоносителем «горячая вода». Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования по котельным г. Ковылкино.

Таблица 1.24. Среднегодовая загрузка основного оборудования (часов)

| Наименование котельной | Марка и № котлоагрегата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Сервис-Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 МВт (ул. Щорса) | Ecomax 3000 NC | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | RSa-400 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | Ecomax 3000 NC | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | Ecomax 2000NC | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | КСВ-2,9 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | КВГ-4,0 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | КСВ-2,9 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | Е-1,0-0,9 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | RSa-400 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | Ecomax NC4000 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | Ecomax NC3000 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | RSa-300 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| ул. Заповедная 1 | Taurus Dual-0,3 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| ул. Заповедная 5 | Buderus SK-1,0 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | Buderus SK-645 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | Buderus SK-645 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | Buderus SK-645 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Фролова 2А | RSa-500 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
| Котельные ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФСК г. Ковылкино | Rsa-500 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |
|  | Rsa-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | BISON 300 | 743 | 670 | 742 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 719 | 743 |

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам и восстановлениям на тепловых сетях ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб» теплоснабжающей компанией не были предоставлены.

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР», по ООО «Теплоснаб» в г. Ковылкино отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) г. Ковылкино и их динамика представлена в табл. 1.4. Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб») двухтрубном исчислении составлял 34356,94 м сетей отопления и сетей ГВС. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике равен 0,096 м.

Таблица 1.4. – Общие характеристики тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  | Летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |  |  |
| Котельная 12 МВт г. Ковылкино ул. Щорса | 8872,05 | 0,108 | 161,54 | 25,19 |  |
| Котельная «Пансионат» г.Ковылкино ул.Рабочая | 1509,93 | 0,114 | 81,38 | - |  |
| Котельная 8МВт «Солнышко» ул. Пролетарская,10А | 7133,21 | 0,103 | 183,15 | - |  |
| Котельная в зоне МРСК г.Ковылкино ул.Пролетарская | 2096,03 | 0,108 | 16,38 | - |  |
| средней школы №1 г. Ковылкино ул.Пионерская | 3420,04 | 0,132 | 134,84 | - |  |
| средней школы №3 г. Ковылкино ул.Гагарина 40 | 2720,83 | 0,104 | 130,56 | 3,6 |  |
| Ветстанция г.Ковылкино ул.Мичурина | 263,0 | 0,094 | 3,88 | - |  |
| МСО «Авангард» г.Ковылкино ул.Свободы | 413,91 | 0,077 | 5,46 | - |  |
| 18 МВт.Есенина г. Ковылкино | 6961,94 | 0,096 | 348,72 | 83,54 |  |
| по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино | 20 | 0,069 | 9,12 | 0,24 |  |
| по ул. Заповедная 5 г. Ковылкино | 117 | 0,083 | 53,35 | 1,4 |  |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 42 | 0,082 | 6,88 | - |  |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 110 | 0,082 | 18,04 | - |  |
| Котельная по ул. Фролова 2А | 196 | 0,100 | 3,14 | - |  |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |
| Котельная ФСК г. Ковылкино | 464 | 0,100 | 10,74 | - |  |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 17 | 0,100 | 0,272 | - |  |

1.3.2. Общая характеристика тепловых сетей г. Ковылкино

В таблице 1.5. представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в г. Ковылкино.

Таблица 1.5. - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип прокладки трубопроводов | Протяж. Труб. тс в двухтрубном исчислении, м | Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |
| Котельная 12МВт ул. Щорса | Надземная | 5807,95 | 0,108 |
|  | Подземная | 3064,10 | 0,076 |
| Котельная «Пансионат» г.Ковылкино (ул.Рабочая) | Надземная | 1445,15 | 0,108 |
|  | Подземная | 64,78 | 0,076 |
| Котельная 8МВт «Солнышко» ул. Пролетарская,10А | Надземная | 3723,63 | 0,076 |
|  | Подземная | 3409,57 | 0,076 |
| Котельная в зоне МРСК г.Ковылкино ул.Пролетарская | Надземная | 858,02 | 0,081 |
|  | Подземная | 1238,01 | 0,082 |
| Средней школы №1 г. Ковылкино | Надземная | - | - |
|  | Подземная | 3420,04 | 0,132 |
| Средней школы №3 г. Ковылкино ул.Гагарина | Надземная | - | - |
|  | Подземная | 2720,83 | 0,104 |
| Ветлечебница г.Ковылкино | Надземная | 263,0 | 0,094 |
|  | Подземная | - | - |
| МСО «Авангард» г.Ковылкино ул.Свободы | Надземная | 413,91 | 0,076 |
|  | Подземная | - | - |
| ул. Есенина г.Ковылкино | Надземная | 6961,94 | 0,108 |
|  | Подземная | - | - |
| по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино | Надземная | 20 | 0,069 |
|  | Подземная | - | - |
| по ул. Заповедная 2 г. Ковылкино | Надземная | 351 | 0,076 |
|  | Подземная | - | - |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | Надземная | - | - |
|  | Подземная | 42 | 0,082 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | Надземная | - | - |
|  | Подземная | 110 | 0,082 |
| Котельная по ул. Фролова 2А | Надземная | 196 | 0,108 |
|  | Подземная | - | - |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «Теплоснаб» |  |  |  |
| Котельная ФСК г. Ковылкино | Надземная | 464 | 0,076 |
|  | Подземная | - | - |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | Надземная | 17 | 0,100 |
|  | Подземная | - | - |
|  | Итого | 34554 | 0,102 |

76% доля тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки, 24% на подземный тип прокладки.

1.3.3. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь давления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В качестве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удаленным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы).

После составления расчетной схемы принимают удельные потери давления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых сетей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсатопроводов - 20...60 Па/м.

Результаты гидравлического режима представлены в табл. 1.27-1.57. и на рисунке 4.3., – 4.14. В данном случае гидравлический расчет и разработка гидравлического режима осуществлялось в разрабатываемой электронной модели на программно-расчетном комплексе для систем теплоснабжения ZuluThermo.

Таблица 1.27. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной 12 МВт (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фролова д.3 | 143,41 | 0,217 | 0,067 | 8,6101 | 8,61 | 190,75 | 175,093 | 47,34 | 31,68 | 206,1 |
| ул. Фролова д.3а Школа №2 | 142,4 | 0,205 | 0,005 | 8,1583 | 8,158 | 190,55 | 175,297 | 48,15 | 32,9 | 287,6 |
| ул. Желябова д.14 | 140,17 | 0,201 | 0,091 | 8,0388 | 8,039 | 190,06 | 175,783 | 49,89 | 35,61 | 428,8 |
| ул. Желябова д.16 | 139,67 | 0,348 | 0,171 | 7,6928 | 7,693 | 190,15 | 175,695 | 50,48 | 36,02 | 475,7 |
| ул. Фролова д.5 | 143,76 | 0,268 | 0,083 | 10,5237 | 10,524 | 188,22 | 177,619 | 44,46 | 33,86 | 311 |
| ул. Фролова д.9 | 144,73 | 0,268 | 0,089 | 10,4148 | 10,415 | 189,08 | 176,758 | 44,35 | 32,03 | 399,7 |
| ул. Фролова д.7 | 144,57 | 0,227 | 0,083 | 8,9283 | 8,928 | 189,26 | 176,581 | 44,69 | 32,01 | 349,3 |
| ул. Щорса д.15 | 144,76 | 0,268 | 0,087 | 10,6568 | 10,657 | 192,75 | 173,106 | 47,99 | 28,35 | 132,2 |
| ул. Желябова д.3в ТСЖ | 143,32 | 0,196 | 0,015 | 7,7347 | 7,735 | 192,12 | 173,735 | 48,8 | 30,41 | 198,1 |
| ул. Щорса д.17 | 143,2 | 0,268 | 0,88 | 10,5869 | 10,587 | 192,09 | 173,759 | 48,89 | 30,56 | 213,2 |
| ул. Желябова д.3б | 142,64 | 0,124 | 0,038 | 4,8379 | 4,838 | 192,33 | 173,525 | 49,69 | 30,89 | 226,5 |
| ул. Щорса д.16 | 144,31 | 0,268 | 0,099 | 10,6576 | 10,658 | 192,21 | 173,643 | 47,9 | 29,33 | 180,2 |
| ул. Щорса д.16А | 143,62 | 0,086 | 0 | 3,2184 | 3,218 | 191,81 | 174,035 | 48,19 | 30,42 | 287 |
| ул. Желябова д.3а | 143,99 | 0,169 | 0,071 | 6,6313 | 6,631 | 191,85 | 173,998 | 47,86 | 30,01 | 336,7 |
| ул. Крылова 15 | 142,37 | 0,042 | 0,008 | 1,5971 | 1,597 | 191,86 | 173,987 | 49,49 | 31,62 | 395,8 |
| ул. Желябова д.8 | 142,29 | 0,035 | 0 | 1,3065 | 1,307 | 191,72 | 174,129 | 49,43 | 31,84 | 440,8 |
| ул. Желябова д.6 | 142,19 | 0,034 | 0 | 1,2204 | 1,22 | 191,59 | 174,26 | 49,4 | 32,07 | 484,2 |
| ул. Желябова д.5 | 143,4 | 0,265 | 0,098 | 5,7673 | 5,767 | 192,01 | 173,845 | 48,61 | 30,44 | 346,5 |
| ул. Желябова д.3 | 143,35 | 0,216 | 0,076 | 4,7817 | 4,782 | 191,93 | 173,916 | 48,58 | 30,57 | 430,5 |
| ул. Щорса д.16б | 145,78 | 0,235 | 0,016 | 9,326 | 9,326 | 190,82 | 174,991 | 45,04 | 29,21 | 200,2 |
| ул. Щорса д.14 | 146,17 | 0,142 | 0 | 5,5546 | 5,555 | 191,18 | 174,626 | 45,01 | 28,46 | 278,6 |
| ул. Щорса 13 ГУЖКХ | 145,32 | 0,016 | 0 | 0,6492 | 0,649 | 191 | 174,812 | 45,68 | 29,49 | 297,7 |
| ул. Щорса д.12 | 145,6 | 0,14 | 0 | 5,5077 | 5,508 | 190,9 | 174,904 | 45,3 | 29,3 | 306,6 |
| ул. Королева д.7 | 145,4 | 0,242 | 0,086 | 9,481 | 9,481 | 189,72 | 176,041 | 44,32 | 30,64 | 379,1 |
| ул. Королева д.9 | 145,52 | 0,217 | 0,071 | 8,4684 | 8,468 | 189,54 | 176,217 | 44,02 | 30,7 | 399,6 |
| ул. Фролова д.13 | 146,09 | 0,252 | 0,093 | 9,9161 | 9,916 | 189,47 | 176,294 | 43,38 | 30,2 | 422,2 |
| ул. Королева д.11 | 145,84 | 0,264 | 0,089 | 10,2292 | 10,229 | 189,3 | 176,456 | 43,46 | 30,62 | 500,1 |
| ул. Фролова д.11 | 145,65 | 0,223 | 0,098 | 8,6656 | 8,666 | 190,26 | 175,502 | 44,61 | 29,85 | 475,7 |
| КСК Администрация | 144,99 | 0,22 | 0 | 5,7313 | 5,731 | 188,56 | 177,039 | 43,57 | 32,05 | 525,5 |
| КСК Столовая | 144,64 | 0,06 | 0 | 2,3399 | 2,34 | 188,03 | 177,482 | 43,39 | 32,84 | 573,3 |
| КСК Общежитие №2 | 144,49 | 0,32 | 0 | 12,468 | 12,468 | 187,04 | 178,465 | 42,55 | 33,97 | 614,3 |
| КСК Мастерские | 145,25 | 0,19 | 0 | 7,4599 | 7,46 | 186,65 | 178,858 | 41,4 | 33,61 | 553,3 |
| КСК Общежитие №1 | 143,81 | 0,25 | 0 | 9,6762 | 9,676 | 183,92 | 181,57 | 40,11 | 37,76 | 654,8 |
| КСК Спортзал | 143,86 | 0,124 | 0 | 4,856 | 4,856 | 182,83 | 182,66 | 38,97 | 38,8 | 661,7 |
| Д/С "Ромашка" | 145,18 | 0,091 | 0,008 | 3,5007 | 3,501 | 190,4 | 175,403 | 45,22 | 30,22 | 462,4 |
| ул. Щорса д.8 | 144,34 | 0,019 | 0 | 0,69 | 0,69 | 190,12 | 175,682 | 45,78 | 31,34 | 476 |
| ул. Щорса д.10 | 144,21 | 0,019 | 0 | 0,6812 | 0,681 | 189,2 | 176,601 | 44,99 | 32,39 | 482,4 |
| ул. Щорса, 4 (школа №6) | 143,4 | 0,093 | 0 | 3,549 | 3,549 | 189,95 | 175,851 | 46,55 | 32,45 | 547,1 |
| ул. Щорса д.1 | 143,58 | 0,281 | 0 | 10,935 | 10,935 | 189,55 | 176,251 | 45,97 | 32,67 | 526,9 |
| ул. Щорса д.7 | 143,88 | 0,021 | 0 | 0,7851 | 0,785 | 189,39 | 176,409 | 45,51 | 32,53 | 569,1 |
| ул. Щорса д.9 | 143,88 | 0,019 | 0 | 0,7077 | 0,708 | 189,39 | 176,409 | 45,51 | 32,53 | 572,2 |
| ул. 50 лет Октября д.12а | 143,46 | 0,252 | 0,1 | 9,6873 | 9,687 | 189,27 | 176,534 | 45,81 | 33,07 | 591 |
| Д/с Ромашка (2кор) | 145,4 | 0,031 | 0 | 0,946 | 0,946 | 191,83 | 173,988 | 46,43 | 28,59 | 230,3 |
| КСК Гаражи | 143,86 | 0,05 | 0 | 1,9474 | 1,947 | 185,23 | 180,269 | 41,37 | 36,41 | 603,1 |

Таблица 1.28. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной 12 МВт (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК-1 | 58,61 | 0,359 | 275,2452 | -272,4386 | 0,106 | 0,781 | -0,773 | 2966,7 | 2503,01 |
| ТК-1 | ТК-2 | 13,4 | 0,259 | 131,4081 | -131,0411 | 0,063 | 0,727 | -0,725 | 895,9 | 758,77 |
| ТК-2 | ТК-3 | 116,04 | 0,15 | 62,3884 | -62,215 | 2,28 | 1,049 | -1,046 | 5998,88 | 4922,59 |
| ТК-3 | ул. Фролова д.3 | 18,07 | 0,082 | 8,6103 | -8,5936 | 0,179 | 0,504 | -0,503 | 716,49 | 599,37 |
| ТК-3 | ТК-4 | 83,52 | 0,15 | 23,8998 | -23,8234 | 0,242 | 0,402 | -0,401 | 4314,38 | 3400,04 |
| ТК-4 | ул. Фролова д.3а Школа №2 | 16,06 | 0,082 | 8,1585 | -8,1427 | 0,143 | 0,477 | -0,476 | 635,88 | 532,16 |
| ТК-4 | ТК-5 | 137,42 | 0,125 | 15,7379 | -15,6841 | 0,46 | 0,384 | -0,383 | 6589,82 | 5140,32 |
| ТК-5 | ул. Желябова д.14 | 19,84 | 0,082 | 8,039 | -8,0235 | 0,171 | 0,47 | -0,469 | 669,49 | 305,94 |
| ТК-5 | ул. Желябова д.16 | 170,45 | 0,15 | 7,7591 | -6,0718 | 0,031 | 0,113 | -0,088 | 8271,42 | 6180,1 |
| ТК-3 | ТК-6 | 58,88 | 0,15 | 29,8735 | -29,8028 | 0,266 | 0,502 | -0,501 | 3041,56 | 2559,32 |
| ТК-6 | ул. Фролова д.5 | 64,11 | 0,069 | 10,5242 | -10,5031 | 2,449 | 0,884 | -0,883 | 2295,4 | 1938,5 |
| ТК-6 | ТК-37 | 57,73 | 0,15 | 19,3468 | -19,3021 | 0,11 | 0,325 | -0,325 | 2979,72 | 2509,14 |
| ТК-7 | ул. Фролова д.9 | 53,99 | 0,082 | 10,4154 | -10,394 | 0,782 | 0,609 | -0,608 | 2134,78 | 1772,82 |
| ТК-7 | ул. Фролова д.7 | 3,61 | 0,05 | 8,9283 | -8,9112 | 0,604 | 1,494 | -1,491 | 113,93 | 93,25 |
| ТК-2 | ТК-8 | 32,65 | 0,259 | 69,018 | -68,8278 | 0,043 | 0,382 | -0,381 | 2182,8 | 1843,21 |
| ТК-8 | ул. Щорса д.15 | 27,57 | 0,082 | 10,6572 | -10,6364 | 0,418 | 0,624 | -0,622 | 1093,74 | 915,39 |
| ТК-8 | ТК-9 | 28,35 | 0,15 | 58,3568 | -58,1955 | 0,487 | 0,981 | -0,979 | 1465,23 | 1184,71 |
| ТК-9 | ТК-10 | 43,63 | 0,15 | 23,1626 | -23,1123 | 0,119 | 0,389 | -0,389 | 2254,5 | 1907,19 |
| ТК-10 | ул. Желябова д.3в ТСЖ | 21,47 | 0,069 | 7,7349 | -7,7198 | 0,444 | 0,65 | -0,649 | 681,09 | 292,06 |
| ТК-10 | ТК-11 | 18,6 | 0,1 | 15,4259 | -15,3943 | 0,2 | 0,597 | -0,596 | 722,82 | 309,59 |
| ТК-11 | ул. Щорса д.17 | 17,94 | 0,082 | 10,5871 | -10,5666 | 0,269 | 0,619 | -0,618 | 710,74 | 593,86 |
| ТК-11 | ул. Желябова д.3б | 31,22 | 0,1 | 4,8385 | -4,8281 | 0,033 | 0,187 | -0,187 | 1212,52 | 517,98 |
| ТК-9 | ТК-12 | 41,84 | 0,15 | 35,193 | -35,0843 | 0,262 | 0,592 | -0,59 | 2162,01 | 1697,29 |
| ТК-12 | ул. Щорса д.16 | 5,33 | 0,069 | 10,6577 | -10,6375 | 0,209 | 0,896 | -0,894 | 190,96 | 162,14 |
| ТК-12 | ТК-13 | 98,27 | 0,15 | 24,5336 | -24,4486 | 0,3 | 0,413 | -0,411 | 5075,42 | 3849,99 |
| ТК-13 | ул. Щорса д.16А | 13,89 | 0,05 | 3,2185 | -3,2119 | 0,303 | 0,539 | -0,537 | 438,77 | 354,08 |
| ТК-13 | ТК-14 | 30,15 | 0,15 | 21,311 | -21,2407 | 0,07 | 0,358 | -0,357 | 1554,6 | 1164,33 |
| ТК-14 | ул. Желябова д.3а | 33,43 | 0,082 | 6,6317 | -6,6183 | 0,197 | 0,388 | -0,387 | 1322,33 | 1101,05 |
| ТК-14 | ТК-15 | 79,29 | 0,082 | 4,1258 | -4,1139 | 0,182 | 0,241 | -0,241 | 3136,33 | 2509,71 |
| ТК-15 | ул. Крылова 15 | 13,24 | 0,082 | 1,5972 | -1,5938 | 0,005 | 0,093 | -0,093 | 520,52 | 428,58 |
| ТК-15 | ТК-16 | 46,38 | 0,069 | 2,5276 | -2,5211 | 0,103 | 0,212 | -0,212 | 1647,81 | 1335,64 |
| ТК-16 | ул. Желябова д.8 | 11,89 | 0,05 | 1,3066 | -1,3039 | 0,043 | 0,219 | -0,218 | 371,12 | 297,83 |
| ТК-16 | ул. Желябова д.6 | 55,27 | 0,05 | 1,2207 | -1,2177 | 0,175 | 0,204 | -0,204 | 1725,13 | 1352,74 |
| ТК-14 | ТК-17 | 38,54 | 0,15 | 10,5523 | -10,5097 | 0,022 | 0,177 | -0,177 | 1986,04 | 1327 |
| ТК-17 | ул. Желябова д.5 | 4,71 | 0,082 | 5,7673 | -5,7473 | 0,021 | 0,337 | -0,336 | 186,02 | 123 |
| ТК-17 | ул. Желябова д.3 | 88,67 | 0,1 | 4,7833 | -4,764 | 0,093 | 0,185 | -0,184 | 3871,79 | 2610,47 |
| ТК-1 | ТК-38 | 47,37 | 0,259 | 143,8227 | -141,4119 | 0,268 | 0,796 | -0,783 | 3167,07 | 2729,24 |
| ТК-18 | ул. Щорса д.16б | 37,88 | 0,069 | 9,3263 | -9,3081 | 1,137 | 0,784 | -0,782 | 1357,99 | 1151,16 |
| ТК-18 | ТК-19 | 59,21 | 0,15 | 42,2677 | -42,1456 | 0,535 | 0,711 | -0,709 | 3060,01 | 2543,73 |
| ТК-19 | ул. Щорса д.14 | 57,06 | 0,082 | 5,5553 | -5,5433 | 0,236 | 0,325 | -0,324 | 2262,22 | 1879,33 |
| ТК-19 | ТК-20 | 62,06 | 0,15 | 36,7099 | -36,6047 | 0,423 | 0,617 | -0,615 | 3205,45 | 2663,83 |
| ТК-20 | ул. Щорса 13 ГУЖКХ | 14,13 | 0,082 | 0,6494 | -0,6479 | 0,001 | 0,038 | -0,038 | 559,81 | 467,16 |
| ТК-20 | ул. Щорса д.12 | 22,94 | 0,082 | 5,5079 | -5,4969 | 0,093 | 0,322 | -0,322 | 908,85 | 757,84 |
| ТК-18 | ТК-21 | 127,56 | 0,207 | 91,272 | -89,0253 | 0,959 | 0,796 | -0,776 | 7941,04 | 3401,15 |
| ТК-21 | ТК-22 | 80,8 | 0,1 | 17,9513 | -17,9131 | 1,175 | 0,695 | -0,693 | 3541,21 | 3001,33 |
| ТК-22 | ул. Королева д.7 | 8,36 | 0,082 | 9,4811 | -9,4628 | 0,1 | 0,555 | -0,554 | 330,88 | 275,9 |
| ТК-22 | ул. Королева д.9 | 28,89 | 0,082 | 8,4688 | -8,4518 | 0,277 | 0,495 | -0,494 | 1143,44 | 951,52 |
| ТК-21 | ТК-23 | 127,47 | 0,15 | 28,8183 | -28,7483 | 0,536 | 0,485 | -0,483 | 6583,15 | 5537,01 |
| ТК-23 | ул. Фролова д.13 | 4,81 | 0,05 | 9,9162 | -9,8972 | 0,993 | 1,659 | -1,656 | 151,91 | 124,37 |
| ТК-23 | ул. Королева д.11 | 82,74 | 0,082 | 10,2302 | -10,2084 | 1,156 | 0,599 | -0,597 | 3273,95 | 2714,1 |
| ТК-23 | ул. Фролова д.11 | 58,37 | 0,1 | 8,6667 | -8,6479 | 0,199 | 0,336 | -0,335 | 2553,49 | 2160,77 |
| ТК-21 | ТК-24 | 176,89 | 0,15 | 44,4923 | -42,3741 | 1,77 | 0,748 | -0,712 | 9135,43 | 7529,75 |
| ТК-24 | ТК-40 | 93,61 | 0,069 | 10,2558 | -10,2533 | 1,434 | 0,661 | -0,661 | 3290,42 | 3390,87 |
| ТК-24 | ТК-25 | 43,84 | 0,125 | 38,7531 | -36,6671 | 0,886 | 0,947 | -0,896 | 2101,39 | 1811,12 |
| ТК-25 | ТК-26 | 47,82 | 0,125 | 14,81 | -14,7773 | 0,142 | 0,362 | -0,361 | 2291,16 | 1976,87 |
| ТК-26 | КСК Столовая | 14,85 | 0,05 | 2,3399 | -2,3353 | 0,172 | 0,392 | -0,391 | 468,29 | 381,65 |
| ТК-26 | ТК-41 | 85,1 | 0,082 | 11,8728 | -11,8697 | 0,756 | 0,556 | -0,556 | 3300,57 | 3373,64 |
| ТК-25 | ТК-27 | 20,05 | 0,082 | 16,4815 | -16,446 | 0,726 | 0,964 | -0,962 | 793,16 | 656,61 |
| ТК-27 | ул. Королева д.5 ГБОУ КСК | 47,13 | 0,05 | 32,0854 | -32,0021 | 32,489 | 3,711 | -3,702 | 1472,1 | 1082,03 |
| ТК-27 | ТК-28 | 64,08 | 0,082 | 16,4813 | -16,4462 | 2,32 | 0,964 | -0,962 | 2298,26 | 984,48 |
| ТК-28 | КСК Гаражный | 13,69 | 0,05 | 2,0028 | -1,9989 | 0,114 | 0,333 | -0,332 | 497,57 | 0 |
| ТК-28 | ТК-29 | 39,73 | 0,082 | 14,533 | -14,5033 | 1,119 | 0,85 | -0,849 | 1424,23 | 610,1 |
| ТК-29 | КСК Общежитие №2 | 20,33 | 0,082 | 9,6765 | -9,6573 | 0,254 | 0,566 | -0,565 | 728,44 | 312 |
| ТК-29 | КСК Спортзал | 27,18 | 0,05 | 4,8561 | -4,8465 | 1,348 | 0,813 | -0,811 | 855,22 | 366,53 |
| ТК-20 | ТК-30 | 75,05 | 0,15 | 30,55 | -30,4625 | 0,355 | 0,514 | -0,512 | 3873,68 | 3214,36 |
| ТК-30 | ТК-31 | 38,75 | 0,125 | 4,8747 | -4,8596 | 0,013 | 0,119 | -0,119 | 1857,49 | 1554,02 |
| ТК-31 | ТУ-1 | 18,82 | 0,082 | 3,5013 | -3,4933 | 0,031 | 0,205 | -0,204 | 742,59 | 609,24 |
| ТК-31 | ТУ-2 | 25,1 | 0,125 | 1,3723 | -1,3674 | 0,001 | 0,034 | -0,033 | 1199,5 | 973,03 |
| ТК-32 | ТК-39 | 19,5 | 0,05 | 0,6901 | -0,6885 | 0,02 | 0,115 | -0,115 | 607,04 | 476,06 |
| ТК-32 | ул. Щорса д.10 | 38,32 | 0,027 | 0,6812 | -0,6797 | 1,415 | 0,454 | -0,453 | 922,77 | 708,68 |
| ТК-30 | ТК-33 | 129,52 | 0,15 | 25,6722 | -25,6061 | 0,433 | 0,432 | -0,431 | 6678,34 | 5581,7 |
| ТК-33 | ул. Щорса, 4 (школа №6) | 58,93 | 0,069 | 3,5495 | -3,5415 | 0,258 | 0,298 | -0,298 | 2103,39 | 1754,9 |
| ТК-33 | ТК-34 | 27,01 | 0,1 | 22,1174 | -22,0699 | 0,596 | 0,856 | -0,854 | 1179,41 | 993,58 |
| ТК-34 | ул. Щорса д.1 | 11,68 | 0,1 | 10,9352 | -10,9137 | 0,063 | 0,423 | -0,422 | 509,79 | 432,38 |
| ТК-34 | ТК-35 | 18,21 | 0,1 | 11,1817 | -11,1566 | 0,103 | 0,433 | -0,432 | 794,81 | 666,39 |
| ТК-35 | ТК-36 | 21,26 | 0,05 | 1,4931 | -1,4896 | 0,101 | 0,25 | -0,249 | 669,51 | 530,98 |
| ТК-36 | ул. Щорса д.7 | 14,46 | 0,05 | 0,7852 | -0,7835 | 0,019 | 0,131 | -0,131 | 453,73 | 363,71 |
| ТК-36 | ул. Щорса д.9 | 17,51 | 0,05 | 0,7078 | -0,7062 | 0,019 | 0,118 | -0,118 | 549,43 | 439,06 |
| ТК-35 | ул. 50 лет Октября д.12а | 57,61 | 0,1 | 9,6883 | -9,6674 | 0,245 | 0,375 | -0,374 | 2513,05 | 2119,66 |
| ТК-37 | ТК-7 | 41,03 | 0,1 | 19,3444 | -19,3045 | 0,693 | 0,749 | -0,747 | 1794,95 | 1520,94 |
| ТК-38 | ТК-18 | 56,37 | 0,207 | 143,8168 | -141,4178 | 1,05 | 1,254 | -1,233 | 3350,85 | 2790,54 |
| ТУ-1 | Д/С "Ромашка" | 46,2 | 0,069 | 3,5011 | -3,4935 | 0,197 | 0,294 | -0,294 | 1644,6 | 1375,81 |
| ТУ-2 | ТК-32 | 21,53 | 0,069 | 1,3716 | -1,3681 | 0,014 | 0,115 | -0,115 | 762,32 | 609,4 |
| ТК-39 | ул. Щорса д.8 | 12,47 | 0,027 | 0,6901 | -0,6886 | 0,473 | 0,46 | -0,459 | 298,14 | 231,6 |
| З-1 | КСК Общежитие | 14,27 | 0,082 | 0,1431 | -0,1423 | 0 | 0,007 | -0,007 | 427,35 | 301,85 |
| ТК-40 | КСК | 7,6 | 0,069 | 0,1539 | -0,1534 | 0 | 0,01 | -0,01 | 266,45 | 200,3 |
|  | ТК-26 | 78,71 | 0,125 | 0,0847 | -0,0758 | 0 | 0,002 | -0,002 | 3531,3 | 0 |
| ТК-26 | КСК Общежитие | 25,06 | 0,082 | 0,1394 | -0,1383 | 0 | 0,007 | -0,006 | 969,08 | 665,75 |
| ТК-41 | КСК Общежитие | 8,49 | 0,082 | 0,1574 | -0,1567 | 0 | 0,007 | -0,007 | 328,54 | 245,43 |
| ТК-44 | ул. Фролова 1б | 89,52 | 0,069 | 3,8106 | -3,7995 | 0,192 | 0,246 | -0,245 | 3105,67 | 2358,99 |
| ТК-44 | ул. Фролова 1а | 19,56 | 0,069 | 0,3041 | -0,3029 | 0 | 0,02 | -0,02 | 678,59 | 515,17 |
| ТК-43 | ТК-44 | 98,38 | 0,1 | -8,0548 | 7,5906 | 0,219 | -0,298 | 0,281 | 4168,59 | 3136,68 |
| ТК-43 | ул. Желябова 24 | 69,59 | 0,069 | 1,8072 | -1,8015 | 0,035 | 0,117 | -0,116 | 2404,09 | 1833,2 |
| ТК-42 | ТК-43 | 27,01 | 0,1 | -6,2471 | 5,7897 | 0,036 | -0,231 | 0,214 | 1139,66 | 862,26 |
| ТК-42 | ул. Желябова 20 | 31,91 | 0,069 | 3,8558 | -3,4094 | 0,07 | 0,249 | -0,22 | 1100,73 | 840,88 |
| ТК-42 | ТУ-3 | 81,27 | 0,1 | 2,3913 | -2,3803 | 0,017 | 0,089 | -0,088 | 3423,99 | 2592,6 |
| ТУ-3 | ТК-41 | 64,74 | 0,1 | 2,3898 | -2,3818 | 0,013 | 0,088 | -0,088 | 2695,61 | 2085,62 |
| ТК-41 | ул. Желябова 18 | 22,98 | 0,05 | 2,3886 | -2,383 | 0,09 | 0,276 | -0,276 | 690,19 | 527,42 |
| ТК-5 | ТК-40 | 40,54 | 0,15 | 7,6949 | -7,6645 | 0,012 | 0,129 | -0,129 | 1960,44 | 780,75 |
| ул. Желябова д.16 | ТК-40 | 26,19 | 0,1 | -7,6928 | 7,6667 | 0,07 | -0,298 | 0,297 | 883,46 | 378,45 |
| ТК-40 | ТК-44 | 304,13 | 0,1 | 12,178 | -11,6846 | 1,024 | 0,386 | -0,37 | 12998,58 | 9684,99 |
| ТК-18 | Д/с Ромашка (2кор) | 67,94 | 0,05 | 0,9463 | -0,9434 | 0,13 | 0,158 | -0,158 | 2151,1 | 1592,01 |
| ТК-47 | ул. Желябова 20 | 31,91 | 0,069 | 4,0676 | -3,3673 | 0,078 | 0,262 | -0,217 | 1103,01 | 473,43 |
| ТК-47 | ТК-46 | 27,01 | 0,1 | -6,3898 | 5,6796 | 0,025 | -0,202 | 0,18 | 965,86 | 413,73 |
| ТК-46 | ул. Желябова 24 | 69,59 | 0,069 | 1,7866 | -1,7809 | 0,034 | 0,115 | -0,115 | 2406,7 | 1026,12 |
| ТК-47 | ТУ-1 | 81,27 | 0,1 | 2,3221 | -2,3123 | 0,011 | 0,074 | -0,073 | 2904,69 | 1234,61 |
| ТК-46 | ТК-45 | 98,38 | 0,1 | -8,1769 | 7,4598 | 0,15 | -0,259 | 0,236 | 3529,18 | 1507,72 |
| ТК-45 | ул. Фролова 1а | 19,56 | 0,069 | 3,5141 | -2,8152 | 0,036 | 0,227 | -0,182 | 678,61 | 291,48 |
| ТК-45 | ул. Фролова 1б | 89,52 | 0,069 | 4,3991 | -3,7512 | 0,255 | 0,284 | -0,242 | 3105,78 | 1329,47 |
|  |  | 98,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУ-1 | ул. Желябова 18 | 87,72 | 0,05 | 2,3204 | -2,3141 | 0,323 | 0,268 | -0,268 | 2619,84 | 1117,92 |
| ТК-40 | ТК-45 | 368,31 | 0,15 | 16,1099 | -14,0064 | 0,283 | 0,234 | -0,204 | 17903,51 | 13275,81 |
| ТК-47 | ТУ-1 | 83,46 | 0,1 | 2,3747 | -2,3658 | 0,022 | 0,092 | -0,092 | 2776,74 | 2219,38 |
| ТУ-1 | ул. Желябова 18 | 80,02 | 0,05 | 2,3732 | -2,3673 | 0,937 | 0,395 | -0,394 | 1628,63 | 1269,24 |
| ТК-46 | ТК-45 | 101,95 | 0,1 | -8,9948 | 8,2798 | 0,374 | -0,348 | 0,321 | 2683,61 | 1136,35 |
| ТК-45 | ул. Фролова 1а | 16,17 | 0,069 | 4,1355 | -3,4368 | 0,096 | 0,348 | -0,289 | 381,93 | 166,1 |
| ТК-45 | ул. Фролова 1б | 81,63 | 0,069 | 5,0734 | -4,426 | 0,728 | 0,426 | -0,372 | 1928,08 | 830,77 |
| ТК-47 | ул. Желябова 20 | 21,06 | 0,069 | 4,6404 | -3,9404 | 0,157 | 0,39 | -0,331 | 490,8 | 213,76 |
| ТК-47 | ТК-46 | 21,26 | 0,1 | -7,0151 | 6,3062 | 0,048 | -0,272 | 0,244 | 552,93 | 236,64 |
| ТК-46 | ул. Желябова 24 | 63,81 | 0,069 | 1,9793 | -1,9741 | 0,088 | 0,166 | -0,166 | 1489,14 | 637,23 |
| ТК-40 | ТК-45 | 362,84 | 0,1 | 18,2124 | -16,1339 | 3,286 | 0,661 | -0,585 | 12214,53 | 10027,78 |
| ТК-25 |  | 24 | 0,1 | 7,4931 | -7,4777 | 0,061 | 0,29 | -0,289 | 1049,04 | 0 |
| ТК-24 | КСК Администрация | 58,67 | 0,069 | 5,7318 | -5,7144 | 0,667 | 0,482 | -0,48 | 2098,39 | 1537,71 |
| ТК-26 | КСК Общежитие №1 | 55,84 | 0,082 | 12,4687 | -12,4433 | 1,158 | 0,73 | -0,728 | 2206,25 | 1833,57 |
| Котельная №1 | ТК-1 | 3 | 0,309 | 274,4491 | -271,4952 | 0,012 | 1,049 | -1,038 | 230,32 | 0 |
| ТК-14 | ул. Желябова д.5 | 151,3 | 0,1 | 4,8811 | -4,8595 | 0,165 | 0,189 | -0,188 | 6587,69 | 0 |
|  | КСК Мастерские | 33 | 0,05 | 7,4927 | -7,4781 | 3,892 | 1,254 | -1,251 | 936,14 | 0 |
| ТК-25 | ТУ-50 | 28,84 | 0,1 | 7,4604 | -7,445 | 0,073 | 0,289 | -0,288 | 1261,34 | 1070,34 |
| ТУ-50 | КСК Мастерские | 13,87 | 0,05 | 7,4599 | -7,4456 | 1,622 | 1,248 | -1,246 | 437,34 | 357,55 |
| ТК-29 | КСК Спортзал | 8,34 | 0,05 | 1,9475 | -1,9436 | 0,067 | 0,326 | -0,325 | 262,54 | 112,57 |

Таблица 1.29. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Солнышко 8МВт (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская 4 | 0,043 | 6,779 | 2,15 | 21,9 | 43,25 | 181,4 |
| Д/С "Солнышко" ул. Крылова 4А | 0,158 | 13,605 | 7,9 | 18,22 | 39,07 | 373,3 |
| ул. Большевистская 3 | 0,058 | 8,352 | 2,9 | 17,3 | 36,87 | 553,2 |
| ул. Большевистская 5 | 0,07 | 9,088 | 3,5 | 17,97 | 37,28 | 513,8 |
| ул. 50 лет Октября 8 | 0,036 | 7,317 | 1,8 | 11,31 | 34,99 | 476,1 |
| ул. 50 лет Октября 8б | 0,105 | 12,636 | 5,25 | 10,82 | 34,29 | 515,5 |
| ул. 50 лет Октября 6 | 0,045 | 8,078 | 2,25 | 11,9 | 35,7 | 442,4 |
| ул. 50 лет Октября 1 | 0,036 | 7,56 | 1,8 | 9,93 | 35,12 | 531,3 |
| ул. Пролетарская 12 | 0,037 | 7,611 | 1,85 | 10,21 | 36,1 | 510 |
| ул. Пролетарская 14 | 0,035 | 7,512 | 1,75 | 9,63 | 35,95 | 542,9 |
| ул. 50 лет Октября 4 | 0,13 | 13,119 | 6,5 | 14,27 | 37,7 | 402,9 |
| ул. 50 лет Октября 2 | 0,042 | 7,285 | 2,1 | 15,67 | 39,48 | 433,8 |
| ул. Пролетарская 10 | 0,043 | 7,219 | 2,15 | 17,03 | 40,51 | 440,4 |
| ул. Пролетарская 8 | 0,043 | 7,218 | 2,15 | 17,04 | 40,64 | 484,4 |
| ул. Пролетарская 16 | 0,036 | 9,876 | 1,8 | 3,42 | 32,9 | 574,8 |
| ул. Пролетарская 18 | 0,223 | 19,059 | 11,15 | 9,43 | 35,87 | 614,1 |
| Д/С Теремок, ул. Большевитская | 0,137 | 16,138 | 6,85 | 6,93 | 33,2 | 659,6 |
| МБУ Библиотека по ул. Большеви | 0,098 | 15,437 | 4,9 | 4,24 | 31,57 | 832,8 |
| ГБКУ "Морд. краеведческий музе | 0,077 | 17,432 | 3,85 | 1,62 | 30,31 | 852,8 |
| ул. Пархоменко 2 | 0,046 | 10,945 | 2,3 | 3,7 | 32,64 | 900 |
| Д/С Светлячок, ул. Пархоменко | 0,173 | 21,209 | 8,65 | 3,71 | 32,31 | 926,4 |
| Пенсионный фонд | 0,048 | 12,215 | 2,4 | 2,6 | 31,88 | 981,7 |
| ул. Пролетарская 11 | 0,087 | 14,16 | 4,35 | 4,72 | 34,02 | 801,4 |
| ул. Пролетарская 13 | 0,117 | 16,355 | 5,85 | 4,79 | 33,97 | 798,1 |
| ул. Железнодорожная 18 | 0,005 | 3,383 | 0,25 | 4,78 | 34,22 | 815,6 |
| ул. Железнодорожная 20 | 0,008 | 4,387 | 0,4 | 4,33 | 34,37 | 848,9 |
| ул. Железнодорожная 22 | 0,016 | 6,018 | 0,8 | 4,89 | 34,44 | 887,7 |
| ул. Железнодорожная 16 | 0,011 | 5,242 | 0,55 | 4,02 | 34,06 | 802,7 |
| ул. Железнодорожная 14 | 0,006 | 3,731 | 0,3 | 4,66 | 34,6 | 850,5 |
| ул. Железнодорожная 12 | 0,005 | 3,369 | 0,25 | 4,86 | 34,76 | 853,7 |
| ул. Пролетарская 26 | 0,034 | 9,727 | 1,7 | 3,24 | 32,62 | 881,7 |
| ул. Пролетарская 28 (1 корпус) | 0,131 | 18,532 | 6,55 | 3,65 | 32,78 | 870,4 |
| ул. Пролетарская 28 (2 корпус) | 0,133 | 19,997 | 6,65 | 2,78 | 32,26 | 914,7 |
| Сбербанк | 0,085 | 16,227 | 4,25 | 2,62 | 31,78 | 1008 |
| ул. Пролетарская 42 | 0,041 | 11,572 | 2,05 | 2,35 | 31,42 | 1061,5 |
| ул. Пролетарская 25 кор.1 | 0,0315 | 10,175 | 1,575 | 2,32 | 31,92 | 1098 |
| ул. Пролетарская 23а | 0,124 | 21,223 | 6,2 | 1,9 | 32,1 | 1162,1 |
| ул. Железнодорожная 34 | 0,008 | 5,165 | 0,4 | 2,26 | 32,54 | 1212,1 |
| Пост ЭЦ | 0,0498 | 12,947 | 2,49 | 2,22 | 32,81 | 1187,6 |
| ул. Железнодорожная 28 | 0,025 | 9,335 | 1,25 | 2,07 | 32,64 | 1232,8 |
| ул. Железнодорожная 26 | 0,02 | 8,384 | 1 | 2,03 | 32,74 | 1284,6 |
| ул. Железнодорожная 24 | 0,017 | 7,916 | 0,85 | 1,85 | 32,78 | 1346,2 |
| РЖД Вокзал | 0,053 | 13,572 | 2,65 | 2,08 | 32,17 | 1193,4 |
| ул. Железнодорожная 40 | 0,008 | 5,303 | 0,4 | 2,03 | 31,55 | 1252,5 |
| ПТО Товарная контора | 0,0068 | 5,266 | 0,34 | 1,51 | 30,95 | 1315,3 |
| Локомотивная бригада | 0,0057 | 4,858 | 0,285 | 1,47 | 30,82 | 1336,4 |
| ул. Железнодорожная 46 | 0,025 | 9,567 | 1,25 | 1,87 | 30,53 | 1343,4 |
| ул. Железнодорожная 48 | 0,023 | 9,271 | 1,15 | 1,8 | 30,32 | 1387,6 |
| В.Д. Башня | 0,003 | 3,324 | 0,15 | 1,85 | 30,58 | 1412,9 |
| ул. Железнодорожная 50 | 0,022 | 9,291 | 1,1 | 1,63 | 30,06 | 1430,2 |
| МУП ГП Благоустройство | 0,174 | 17,391 | 8,7 | 8,28 | 29,37 | 1074,4 |
| Хлебный Магазин | 0,002 | 3,159 | 0,1 | 8,42 | 29,45 | 1088,4 |
| Гаражи Водоканал | 0,043 | 10,431 | 2,15 | 3,91 | 28,47 | 1076,8 |
| Гараж Жилищник | 0,042 | 10,492 | 2,1 | 3,65 | 27,38 | 1092,2 |
| ул. Крылова 11 | 0,039 | 8,142 | 1,95 | 8,66 | 32,4 | 1011,3 |
| ул. Крылова 7 | 0,038 | 8,038 | 1,9 | 8,66 | 33,44 | 1080,8 |
| Гаражи Благоустройство | 0,075 | 11,386 | 3,75 | 8,38 | 30,44 | 946,8 |
| ул. Крылова 13 | 0,044 | 8,733 | 2,2 | 8,33 | 29,98 | 914,6 |
| ул. Халтурина 1 | 0,042 | 8,434 | 2,1 | 8,72 | 30,74 | 869,4 |
| ул. Крылова 13а | 0,07 | 11,858 | 3,5 | 6,21 | 29,33 | 917,1 |
| ул. Халтурина 3 | 0,034 | 7,63 | 1,7 | 8,54 | 30,67 | 827,2 |
| ул. Халтурина 5 | 0,058 | 10,142 | 2,9 | 7,96 | 30,39 | 829 |
| ул. 50 лет Октября 8а | 0,079 | 11,477 | 3,95 | 9 | 31,53 | 627,9 |
| ул. Халтурина 7 | 0,043 | 8,552 | 2,15 | 8,65 | 30,7 | 730,9 |
| ул. Халтурина 9 | 0,033 | 7,384 | 1,65 | 9,17 | 31,01 | 711,1 |
| ул. Желябова 2а | 0,047 | 8,791 | 2,35 | 9,26 | 30,41 | 738,6 |
| ул. Желябова 2 | 0,037 | 7,853 | 1,85 | 9,01 | 30,18 | 802,2 |
| ул. Желябова 4 | 0,039 | 8,074 | 1,95 | 8,96 | 30,09 | 804,1 |
| ул. 50 лет Октября 10 | 0,114 | 13,611 | 5,7 | 9,48 | 31,26 | 664,3 |
| ул. Большевистская 2 | 0,098 | 13,212 | 4,9 | 7,89 | 31,56 | 1060,7 |
| ул. Большевистская 1 | 0,089 | 13,834 | 4,45 | 5,42 | 30,85 | 1054,4 |
| ул. Большевистская 4 | 0,075 | 11,605 | 3,75 | 7,76 | 31,52 | 1097,3 |
| ул. Большевистская 20 | 0,085 | 11,76 | 4,25 | 9,45 | 32,84 | 803,8 |
| ул. Гоголя 2 | 0,254 | 20,799 | 12,7 | 8,63 | 30,33 | 939,5 |
| ул. 50 лет Октября 5 | 0,37 | 24,548 | 18,5 | 9,43 | 31,56 | 727 |
| Общежитие МГУ ул. Пролетарская | 0,084 | 9,27 | 4,2 | 23,9 | 44,28 | 133,4 |
| ул. Пролетарская 4а | 0,073 | 8,826 | 3,65 | 21,96 | 43,29 | 191,9 |
| ул.Большевитская 30 | 0,115 | 16,065 | 5,75 | 4,97 | 49,71 | 1027,4 |
| Угол.инспекция +Рег.палата | 0,02 | 6,025 | 1 | 7,6 | 51,03 | 1038,1 |
| ул. Пролетарская 25 кор.2 | 0,0315 | 10,332 | 1,575 | 2,19 | 31,85 | 1123 |

Таблица 1.30. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Солнышко 8МВт (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | Д/С "Солнышко" ул. Крылова 4А | 29,83 | 0,082 | Надземная | 7,9004 | 0,462 | 1189,13 | 1010,88 |
| ТК-1 | ТК-4 | 136,75 | 0,1 | Надземная | 6,4037 | 0,248 | 6057,6 | 5136,76 |
| ТК-4 | ТК-94 | 50,42 | 0,082 | Надземная | 2,9007 | 0,17 | 1994,7 | 1681,88 |
| ТК-4 | ТК-5 | 29,56 | 0,1 | Надземная | 3,5005 | 0,136 | 1299,5 | 1118,21 |
| ТК-5 | ул. Большевистская 5 | 4,04 | 0,05 | Надземная | 3,5 | 0,586 | 126,88 | 106,13 |
| ТК-6 | ТК-7 | 58,04 | 0,207 | Надземная | 221,325 | 1,93 | 3474,97 | 2957,53 |
| ТК-7 | ТК-8 | 54,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 115,0879 | 0,987 | 3500,1 | 1500,77 |
| ТК-8 | ул. 50 лет Октября 8 | 11,93 | 0,05 | Надземная | 1,8 | 0,301 | 378,66 | 316,22 |
| ТК-8 | ТК-8* | 40,07 | 0,207 | Подземная бесканальная | 113,2834 | 0,972 | 2574,16 | 1103,02 |
| ТК-7 | ТК-9 | 5,09 | 0,207 | Надземная | 106,2325 | 0,927 | 304,71 | 259,1 |
| ТК-9 | ул. 50 лет Октября 6 | 27,71 | 0,069 | Надземная | 2,2502 | 0,189 | 1002,58 | 858,39 |
| ТК-9 | ТУ-1 | 21,46 | 0,207 | Надземная | 103,9818 | 0,907 | 1284,66 | 1092,33 |
| ТУ-1 | ТК-10 | 60,21 | 0,207 | Подземная канальная | 103,9801 | 0,907 | 3863,13 | 1655,41 |
| ТК-10 | ул. 50 лет Октября 1 | 34,96 | 0,05 | Надземная | 1,8001 | 0,301 | 1109,45 | 923,56 |
| ТК-10 | ул. Пролетарская 12 | 13,66 | 0,05 | Надземная | 1,8501 | 0,31 | 433,5 | 361,95 |
| ТК-10 | ТК-13 | 34,53 | 0,207 | Подземная бесканальная | 100,3251 | 0,875 | 2215,19 | 949,12 |
| ТК-13 | ул. Пролетарская 14 | 12,02 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,75 | 0,293 | 387,74 | 167,32 |
| ТК-13 | ТК-14 | 11,77 | 0,207 | Подземная бесканальная | 98,5723 | 0,86 | 754,88 | 323,47 |
| ТК-14 | ТК-15 | 148,08 | 0,15 | Подземная бесканальная | 78,7674 | 1,293 | 7819,16 | 3344,72 |
| ТК-6 | ТК-11 | 35,61 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,5007 | 0,252 | 1411,53 | 608,55 |
| ТК-11 | ул. 50 лет Октября 4 | 15,74 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,5001 | 1,088 | 511,46 | 219,14 |
| ТК-11 | ул. 50 лет Октября 2 | 73,54 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1005 | 0,351 | 4351,4 | 1830,93 |
| ТК-12 | ул. Пролетарская 10 | 28,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3249 | 0,222 | 823,48 | 352,87 |
| ТК-12 | ул. Пролетарская 8 | 105,17 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3907 | 0,233 | 2991,56 | 1268,87 |
| ТК-14 | ТК-16 | 20,32 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,804 | 0,333 | 1072,97 | 462,58 |
| ТК-16 | ул. Пролетарская 16 | 11,86 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1,8 | 1,201 | 308,74 | 132,44 |
| ТК-16 | ул. Пролетарская 18 | 51,14 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,1521 | 0,188 | 2716,43 | 1164,37 |
| ТК-16 | ТК-17 | 76,67 | 0,069 | Надземная | 6,851 | 0,576 | 2771,05 | 2370,31 |
| ТК-17 | Д/С Теремок, ул. Большевитская | 19,91 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,8504 | 0,265 | 790,81 | 338,78 |
| ТК-15 | ТК-18 | 97,26 | 0,15 | Надземная | 22,1098 | 0,372 | 5055,62 | 4312,32 |
| ТК-18 | ТК-19 | 20,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 8,7507 | 0,512 | 741,95 | 318,83 |
| ТК-19 | МБУ Библиотека по ул. Большеви | 24,56 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,9003 | 0,287 | 904,5 | 387,64 |
| ТК-19 | ГБКУ "Морд. краеведческий музе | 44,61 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,8502 | 0,644 | 1442,87 | 617,07 |
| ТК-18 | ТК-20 | 56,42 | 0,1 | Надземная | 13,3551 | 0,517 | 2491,5 | 2128,47 |
| ТК-20 | ул. Пархоменко 2 | 55,52 | 0,069 | Надземная | 2,3005 | 0,193 | 1999,23 | 1706,15 |
| ТК-20 | ТК-21 | 65,54 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,0536 | 0,186 | 3453,95 | 1479,61 |
| ТК-21 | Д/С Светлячок, ул. Пархоменко | 16,42 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,6503 | 0,335 | 648,32 | 278,39 |
| ТК-21 | ТК-96 | 21,9 | 0,1 | Надземная | 2,4006 | 0,093 | 963,22 | 820,38 |
| ТК-15 | ТК-22 | 17,74 | 0,15 | Подземная бесканальная | 56,6514 | 0,93 | 934,96 | 400,32 |
| ТК-22 | ТК-23 | 49,26 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,7566 | 0,214 | 2593,76 | 1110,48 |
| ТК-23 | ул. Пролетарская 11 | 43,67 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,3505 | 0,255 | 1597,61 | 688,58 |
| ТК-23 | ТК-24 | 25,94 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,3025 | 0,123 | 1364,47 | 584,98 |
| ТК-24 | ул. Пролетарская 13 | 14,37 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,8502 | 0,342 | 525,9 | 226,81 |
| ТК-24 | ТК-25 | 18,28 | 0,1 | Надземная | 1,4513 | 0,056 | 806,09 | 661,09 |
| ТК-25 | ул. Железнодорожная 18 | 13,65 | 0,027 | Надземная | 0,25 | 0,167 | 331,52 | 269,47 |
| ТК-25 | ТК-26 | 23,99 | 0,1 | Надземная | 1,201 | 0,046 | 1053,15 | 869,41 |
| ТК-26 | ул. Железнодорожная 20 | 22,98 | 0,027 | Надземная | 0,4 | 0,267 | 554,16 | 450,27 |
| ТК-26 | ул. Железнодорожная 22 | 61,75 | 0,069 | Надземная | 0,8005 | 0,067 | 2198,1 | 1848,01 |
| ТК-23 | ТК-27 | 25,85 | 0,1 | Надземная | 1,1015 | 0,043 | 1141,61 | 924,4 |
| ТК-27 | ул. Железнодорожная 16 | 19,1 | 0,027 | Надземная | 0,55 | 0,367 | 462,78 | 377,64 |
| ТК-27 | ТК-28 | 47,62 | 0,1 | Надземная | 0,5511 | 0,021 | 2085,53 | 1683,79 |
| ТК-28 | ул. Железнодорожная 14 | 19,27 | 0,027 | Надземная | 0,3 | 0,2 | 452,59 | 367,48 |
| ТК-22 | ТК-31 | 113,95 | 0,15 | Подземная бесканальная | 43,894 | 0,72 | 5999,98 | 2570,4 |
| ТК-31 | ТК-33 | 27,48 | 0,15 | Подземная бесканальная | 42,1889 | 0,692 | 1446,38 | 619,76 |
| ТК-33 | ул. Пролетарская 28 (1 корпус) | 20,47 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,5504 | 0,254 | 807,43 | 348,91 |
| ТК-33 | ТК-34 | 42,26 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,6374 | 0,585 | 2223,91 | 951,36 |
| ТК-34 | ул. Пролетарская 28 (2 корпус) | 22,57 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,6502 | 0,559 | 724,16 | 313,33 |
| ТК-34 | ТК-35 | 72,04 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,9854 | 0,476 | 3784,16 | 1617,31 |
| ТК-35 | Сбербанк | 43,81 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,2504 | 0,357 | 1401,78 | 605,86 |
| ТК-35 | ТК-36 | 79,32 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,732 | 0,416 | 4155,1 | 1776,74 |
| ТК-36 | ТК-38 | 37,93 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,6786 | 0,381 | 1982,45 | 848,55 |
| ТК-38 | ТК-39 | 8,73 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,3514 | 0,362 | 341,58 | 147,82 |
| ТК-39 | ул. Пролетарская 25 кор.1 | 7,8 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,575 | 0,264 | 251,13 | 107,72 |
| ТК-38 | ТК-42 | 48,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,3256 | 0,224 | 2552,61 | 1085,6 |
| ТК-42 | ТК-43 | 39,22 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,9932 | 0,232 | 1522,83 | 652,91 |
| ТК-43 | ул. Железнодорожная 34 | 42,52 | 0,1 | Надземная | 0,4008 | 0,016 | 1864,81 | 1551,17 |
| ТК-43 | ТК-44 | 10,18 | 0,1 | Надземная | 5,5918 | 0,216 | 446,47 | 377,9 |
| ТК-44 | Пост ЭЦ | 7,86 | 0,082 | Надземная | 2,4901 | 0,146 | 310,02 | 263,63 |
| ТК-44 | ТК-45 | 46,89 | 0,082 | Надземная | 3,1015 | 0,181 | 1849,46 | 1529,96 |
| ТК-45 | ул. Железнодорожная 28 | 6,12 | 0,05 | Надземная | 1,25 | 0,209 | 191,28 | 159,87 |
| ТК-45 | ТК-46 | 51,81 | 0,082 | Надземная | 1,8509 | 0,108 | 2033,66 | 1681,58 |
| ТК-46 | ул. Железнодорожная 26 | 6,1 | 0,05 | Надземная | 1 | 0,167 | 188,95 | 157,9 |
| ТК-46 | ул. Железнодорожная 24 | 67,74 | 0,05 | Надземная | 0,8503 | 0,142 | 2098,3 | 1721,43 |
| ТК-42 | ТК-47 | 53,01 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3304 | 0,284 | 2058,26 | 880,27 |
| ТК-47 | РЖД Вокзал | 9,98 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,6501 | 0,223 | 315,12 | 137,23 |
| ТК-47 | ТК-48 | 41,54 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,6794 | 0,181 | 1609,56 | 682,47 |
| ТК-48 | ТК-50 | 5,11 | 0,1 | Надземная | 4,6786 | 0,181 | 223,44 | 185,62 |
| ТК-50 | ТК-52 | 62,74 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,2783 | 0,166 | 2405,03 | 1028,31 |
| ТК-52 | ПТО Товарная контора | 22,54 | 0,027 | Надземная | 0,34 | 0,227 | 542,57 | 440,11 |
| ТК-52 | ТК-53 | 9,2 | 0,1 | Надземная | 3,9372 | 0,152 | 400,29 | 334,98 |
| ТК-53 | Локомотивная бригада | 34,46 | 0,027 | Надземная | 0,285 | 0,19 | 828,81 | 665,19 |
| ТК-53 | ТК-54 | 31,3 | 0,1 | Надземная | 3,652 | 0,141 | 1360,72 | 1144,85 |
| ТК-54 | ул. Железнодорожная 46 | 10,09 | 0,082 | Надземная | 1,2501 | 0,073 | 393,55 | 334,23 |
| ТК-54 | ТК-55 | 44,53 | 0,1 | Надземная | 2,4013 | 0,093 | 1929,99 | 1624,62 |
| ТК-55 | ул. Железнодорожная 48 | 9,79 | 0,05 | Надземная | 1,15 | 0,192 | 302,05 | 252,29 |
| ТК-55 | ТК-56 | 9,74 | 0,1 | Надземная | 1,2505 | 0,048 | 419,37 | 351,43 |
| ТК-56 | В.Д. Башня | 25,35 | 0,05 | Надземная | 0,1501 | 0,025 | 779,96 | 625,5 |
| ТК-56 | ул. Железнодорожная 50 | 42,68 | 0,05 | Надземная | 1,1002 | 0,184 | 1313,16 | 1088,64 |
| ТК-57 | Гараж Жилищник | 12,97 | 0,082 | Надземная | 2,1002 | 0,123 | 624,01 | 534,12 |
| ТК-57 | ТК-58 | 15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 8,8004 | 0,515 | 548,03 | 234,82 |
| ТК-58 | МУП ГП Благоустройство | 7,17 | 0,082 | Надземная | 8,7001 | 0,509 | 282,86 | 240,71 |
| ТК-60 | ТК-61 | 16,93 | 0,15 | Надземная | 13,054 | 0,219 | 875,29 | 747,57 |
| ТК-61 | ТК-87 | 58,23 | 0,05 | Надземная | 4,2505 | 0,711 | 1835,07 | 1518,82 |
| ТК-62 | ТК-60 | 39,5 | 0,207 | Надземная | 13,0571 | 0,114 | 2351,92 | 2007,76 |
| ТК-70 | ТК-63 | 115,76 | 0,207 | Надземная | 16,9622 | 0,148 | 6902,78 | 5895,19 |
| ТК-63 | ул. Крылова 11 | 7,97 | 0,05 | Надземная | 1,95 | 0,326 | 251,22 | 209,96 |
| ТК-63 | ТК-64 | 10,78 | 0,15 | Надземная | 13,1016 | 0,22 | 557,14 | 477,81 |
| ТК-64 | ул. Большевистская 1 | 40,32 | 0,05 | Надземная | 4,4502 | 0,745 | 1270,46 | 1060,5 |
| ТК-66 | ул. Крылова 7 | 7,07 | 0,05 | Надземная | 1,9 | 0,318 | 219,92 | 183,87 |
| ТК-62 | Гаражи Благоустройство | 7,58 | 0,05 | Надземная | 3,75 | 0,627 | 239,35 | 200,14 |
| ТК-70 | ТК-62 | 51,7 | 0,207 | Надземная | 16,8113 | 0,147 | 3082,88 | 2631,03 |
| ТК-71 | ТК-70 | 72,35 | 0,207 | Надземная | 33,7792 | 0,295 | 4318,67 | 3673,92 |
| ТК-71 | ТК-72 | 45,45 | 0,1 | Надземная | 7,8015 | 0,302 | 2007,85 | 1717,02 |
| ТК-72 | ул. Халтурина 1 | 8,75 | 0,069 | Надземная | 2,1001 | 0,176 | 315,03 | 270,37 |
| ТК-72 | ТК-73 | 12,47 | 0,069 | Надземная | 5,7006 | 0,479 | 448,96 | 382,38 |
| ТК-73 | ул. Крылова 13а | 43,96 | 0,05 | Надземная | 3,5002 | 0,586 | 1387,85 | 1157,43 |
| ТК-73 | ул. Крылова 13 | 41,46 | 0,069 | Надземная | 2,2003 | 0,185 | 1491,73 | 1274,99 |
| ТК-74 | ТК-71 | 29,77 | 0,207 | Надземная | 41,5831 | 0,363 | 1777,62 | 1511,31 |
| ТК-74 | ТК-75 | 19,54 | 0,069 | Надземная | 4,6004 | 0,387 | 705,2 | 602,1 |
| ТК-75 | ул. Халтурина 3 | 22,25 | 0,05 | Надземная | 1,7001 | 0,284 | 703,73 | 586,79 |
| ТК-75 | ул. Халтурина 5 | 24,03 | 0,05 | Надземная | 2,9001 | 0,485 | 760,02 | 634,49 |
| ТК-76 | ТК-74 | 55,94 | 0,207 | Надземная | 46,1879 | 0,403 | 3342,22 | 2841,23 |
| ТК-76 | ТК-77 | 57,82 | 0,082 | Надземная | 2,5456 | 0,149 | 2288,37 | 1703,51 |
| ТК-77 | ТК-78 | 68,34 | 0,082 | Надземная | 2,5449 | 0,149 | 2685,11 | 2031,68 |
| ТК-78 | ул. 50 лет Октября 8а | 78,95 | 0,05 | Надземная | 2,5441 | 0,426 | 2448,82 | 1852,06 |
| ТК-79 | ТК-76 | 40,16 | 0,207 | Надземная | 46,1911 | 0,403 | 2400,42 | 2038,49 |
| ТК-79 | ул. Халтурина 7 | 41,6 | 0,05 | Надземная | 2,1502 | 0,36 | 1318,66 | 1097,77 |
| ТК-80 | ТК-79 | 28,06 | 0,207 | Надземная | 48,3435 | 0,422 | 1677,65 | 1424,15 |
| ТК-80 | ТК-81 | 26,5 | 0,1 | Надземная | 7,8026 | 0,302 | 1172,59 | 997,37 |
| ТК-81 | ул. Халтурина 9 | 23,38 | 0,05 | Надземная | 1,6501 | 0,276 | 740,43 | 617,21 |
| ТК-81 | ТК-82 | 38,04 | 0,1 | Надземная | 6,152 | 0,238 | 1681,2 | 1432,5 |
| ТК-82 | ул. Желябова 2а | 12,81 | 0,069 | Надземная | 2,3501 | 0,197 | 461,33 | 395,79 |
| ТК-82 | ТК-83 | 61,58 | 0,1 | Надземная | 3,8012 | 0,147 | 2715,59 | 2321,78 |
| ТК-83 | ул. Желябова 2 | 14,86 | 0,05 | Надземная | 1,8501 | 0,31 | 466,87 | 389,84 |
| ТК-83 | ул. Желябова 4 | 16,72 | 0,05 | Надземная | 1,9501 | 0,326 | 525,31 | 438,58 |
| ТК-84 | ТК-80 | 26,53 | 0,207 | Надземная | 56,1482 | 0,49 | 1586,54 | 1346,33 |
| ТК-84 | ул. 50 лет Октября 10 | 29,54 | 0,082 | Надземная | 5,7004 | 0,334 | 1176,56 | 999,65 |
| ТУ-7 | ТК-84 | 37,62 | 0,207 | Подземная бесканальная | -42,2179 | -0,368 | 2414,2 | 1037,61 |
| ТК-64 | ТК-85 | 42,96 | 0,082 | Надземная | 8,651 | 0,506 | 1700 | 1441,31 |
| ТК-85 | ул. Большевистская 4 | 40,32 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,7505 | 0,219 | 1475,31 | 630,45 |
| ТК-85 | ул. Большевистская 2 | 3,69 | 0,082 | Надземная | 4,9 | 0,287 | 145,79 | 124,06 |
| ТУ-6 | ТУ-6* | 216,3 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,4603 | 0,327 | 11459,86 | 4887,49 |
| ТУ-6 | ул. 50 лет Октября 5 | 10,47 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,5004 | 0,311 | 554,71 | 238,63 |
| ТУ-6 | ул. Большевистская 20 | 87,31 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,2536 | 0,072 | 4625,8 | 1966,92 |
| ТУ-7 | ТУ-6 | 44,19 | 0,207 | Подземная бесканальная | 42,2179 | 0,368 | 2843,91 | 1218,53 |
| ТУ-1 | ТУ-7 | 383,86 | 0,207 | Подземная бесканальная | 63,2307 | 0,542 | 22801,1 | 9757,47 |
| ТК-61 | ТК-87* | 44,58 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,8028 | 0,148 | 2341,03 | 1003,91 |
| ТК-87* | ТК-57 | 12,01 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,8009 | 0,148 | 631,06 | 270,39 |
| ТК-58 | ТК-95 | 13,99 | 0,082 | Надземная | 0,1002 | 0,006 | 551,91 | 436,88 |
| ТК-63 | ТК-66 | 70,44 | 0,1 | Надземная | 1,9013 | 0,074 | 3098,48 | 2636,22 |
| ТК-39 | ТК-39* | 24,94 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,7762 | 0,301 | 985,37 | 421,99 |
| ТК-40 | ул. Пролетарская 23а | 8,68 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,2001 | 0,521 | 278,97 | 119,54 |
| ТК-36 | ул. Пролетарская 42 | 17,96 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0501 | 0,343 | 573,37 | 248,05 |
| ТК-50 | ТК-51 | 16,51 | 0,069 | Надземная | 0,4002 | 0,034 | 589,32 | 496,2 |
| ул. Железнодорожная 40 | ТК-51 | 5,96 | 0,069 | Надземная | -0,4 | -0,034 | 210,2 | 179,94 |
| ТК-31 | ТК-32 | 50,71 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7002 | 0,285 | 1630,29 | 697,32 |
| ул. Пролетарская 26 | ТК-32 | 8,54 | 0,05 | Подземная бесканальная | -1,7 | -0,284 | 274,02 | 117,37 |
| ТК-28 | ТК-29 | 15,3 | 0,082 | Надземная | 0,2502 | 0,015 | 584,52 | 482,93 |
| ул. Железнодорожная 12 | ТК-29 | 7,23 | 0,027 | Надземная | -0,25 | -0,167 | 166,49 | 136,17 |
| Котельная ТП Солнышко 8 МВт | ТК-93 | 29,72 | 0,259 | Надземная | 258,5774 | 1,413 | 1127,22 | 962,64 |
| Общежитие МГУ ул. Пролетарская | ТК-93 | 103,65 | 0,069 | Надземная | -4,2 | -0,332 | 3753,35 | 3202,2 |
| ТК-92 | ул. Пролетарская 4 | 23,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,2505 | 0,105 | 672,46 | 290,12 |
| ТП-1 | ТК-6 | 24,52 | 0,207 | Надземная | 234,2304 | 2,043 | 1468,14 | 1249,65 |
| ТП-1 | ТК-1 | 16,39 | 0,082 | Надземная | 14,3042 | 0,837 | 653,6 | 548,9 |
| ТК-94 | ул. Большевистская 3 | 22,6 | 0,05 | Надземная | 2,9001 | 0,485 | 707,98 | 591,25 |
| ТК-96 | Пенсионный фонд | 49,83 | 0,05 | Надземная | 2,4002 | 0,402 | 1565,41 | 1302,99 |
| ТК-95 | Хлебный Магазин | 7,15 | 0,027 | Надземная | 0,1 | 0,067 | 165,67 | 134,37 |
| ТК-93 | ТК-2 | 135,72 | 0,259 | Надземная | 254,3727 | 1,39 | 9218,9 | 8051,07 |
| ТК-2 | ТК-92 | 77,65 | 0,259 | Надземная | 248,5551 | 1,358 | 5272,92 | 4605,83 |
| ТК-92 | ТК-97 | 22,71 | 0,259 | Надземная | 248,5453 | 1,358 | 1541,89 | 1347,12 |
| ТК-97 | ТП-1 | 61,25 | 0,259 | Надземная | 248,5424 | 1,358 | 4158,34 | 3633,79 |
| ТК-97 | ул. Пролетарская 10 | 39,87 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,1506 | 0,181 | 2342,56 | 1007,95 |
| ТК-92 | ул. Пролетарская 8 | 16,47 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,1503 | 0,126 | 1105,52 | 478,71 |
| ТК-2 | ул. Пролетарская 4 | 15,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1501 | 0,36 | 515,34 | 222,32 |
| ТК-2 | ул. Пролетарская 4а | 26,46 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,6502 | 0,307 | 854,91 | 368,84 |
| ТК-8* | ул. 50 лет Октября 8б | 11,27 | 0,069 | Надземная | 5,2501 | 0,441 | 407,6 | 349,99 |
| ТК-9* | ул. 50 лет Октября 8а | 14,16 | 0,05 | Надземная | 3,9501 | 0,661 | 449,13 | 375,36 |
| ТК-8* | ТК-9* | 109,5 | 0,207 | Подземная бесканальная | 108,0301 | 0,927 | 7033,21 | 3012,48 |
| ТК-9* | ТК-84 | 21,02 | 0,207 | Подземная бесканальная | 104,0711 | 0,893 | 1349,34 | 578,11 |
| ТУ-6* | ул. Гоголя 2 | 6,67 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,7003 | 0,214 | 351,67 | 151,05 |
| ТУ-6* | ТУ-7* | 74,68 | 0,082 | Надземная | 6,7511 | 0,395 | 2957,45 | 2498,79 |
| ТУ-7* | ул.Большевитская 30 | 19,86 | 0,05 | Надземная | 5,7501 | 0,962 | 624,04 | 521,67 |
| ТУ-7* | Угол.инспекция +Рег.палата | 30,55 | 0,05 | Надземная | 1,0001 | 0,167 | 959,94 | 796,71 |
| ТК-8* | ул. Пролетарская 8 | 12,82 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,1502 | 0,126 | 467,11 | 200,04 |
| ТК-9* | ул. Пролетарская 10 | 13,44 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,1501 | 0,181 | 432,68 | 185,89 |
| ТК-8* | ТК-9* | 44,6 | 0,1 | Подземная бесканальная | -2,1502 | -0,083 | 1761,98 | 750,58 |
| ТК-6 | ТК-11 | 40,94 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,6019 | 0,333 | 2962,4 | 1278,89 |
| ТК-6 | ТК-9* | 75,43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,3024 | 0,167 | 2989,95 | 1277,12 |
| ТК-6 | ул. 50 лет Октября 2 | 82,26 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1003 | 0,351 | 2657,14 | 1133,1 |
| ТК-87 | Гаражи Водоканал | 22,96 | 0,05 | Надземная | 2,1501 | 0,36 | 721,05 | 601,69 |
| ТК-87 | Гараж Жилищник | 38,32 | 0,05 | Надземная | 2,1002 | 0,351 | 1203,42 | 1002,32 |
| ТК-39* | ТК-40 | 38,29 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,2008 | 0,24 | 1511,71 | 647,19 |
| ТК-39* | ул. Пролетарская 25 кор.2 | 7,87 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,575 | 0,264 | 253,2 | 108,54 |
| ТК-7 | ТК-8 | 54,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 115,0879 | 0,987 | 3500,1 | 1500,77 |

Таблица 1.31. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Есенина 18МВт (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Есенина 18 | 0,413 | 0,185 | 18,599 | 16,52 | 22,91 | 55,67 | 32,76 | 395,7 |
| ул. Королева 13 | 0,315 | 0,186 | 15,978 | 12,6 | 24,46 | 56,45 | 31,99 | 511,8 |
| ул. Королева 17 | 0,242 | 0,089 | 14,346 | 9,68 | 22,22 | 56,63 | 34,41 | 667,2 |
| ул. Королева 19 | 0,226 | 0,045 | 13,875 | 9,04 | 22,15 | 56,88 | 34,73 | 733,1 |
| ул. Королева 23 | 0,462 | 0,198 | 19,839 | 18,48 | 22,15 | 56,94 | 34,79 | 758 |
| ул. Есенина 14 | 0,219 | 0,074 | 13,222 | 8,76 | 25,21 | 58,2 | 32,99 | 245,4 |
| ул. Есенина 16 | 0,282 | 0,15 | 16,004 | 11,28 | 19,5 | 55,3 | 35,8 | 258 |
| ул. Королева 15 | 0,344 | 0,142 | 17,132 | 13,76 | 22,08 | 55,82 | 33,74 | 364,4 |
| СОШ №4 | 0,493 | 0,03 | 20,287 | 19,72 | 23,06 | 57,52 | 34,46 | 462,1 |
| ул.Строителей 13 | 0,266 | 0,038 | 15,391 | 10,64 | 20,27 | 56,04 | 35,77 | 520 |
| ул. Королева 21 | 0,254 | 0,089 | 15,174 | 10,16 | 19,57 | 55,67 | 36,1 | 548,3 |
| ул.Строителей 11 | 0,241 | 0,091 | 14,619 | 9,64 | 20,44 | 56,36 | 35,91 | 620,9 |
| ул.Строителей 15 | 0,284 | 0,172 | 15,689 | 11,36 | 21,4 | 56,81 | 35,41 | 751,8 |
| ул.Строителей 9 | 0,237 | 0,086 | 14,585 | 9,48 | 19,96 | 56,93 | 36,96 | 798,3 |
| ул.Строителей 7 | 0,244 | 0,106 | 14,882 | 9,76 | 19,52 | 57,27 | 37,76 | 929,3 |
| ул.Строителей 5 | 0,196 | 0,066 | 13,44 | 7,84 | 18,94 | 56,88 | 37,95 | 979,1 |
| ул. Есенина 4 | 0,229 | 0,093 | 14,627 | 9,16 | 18,43 | 56,61 | 38,18 | 720,3 |
| ул. Есенина 2 | 0,234 | 0,081 | 15,137 | 9,36 | 16,79 | 55,96 | 39,18 | 791,3 |
| ул. Желябова 7 | 0,472 | 0,183 | 22,949 | 18,88 | 12,95 | 54,69 | 41,74 | 1005 |
| ул. Желябова 9 | 0,247 | 0,105 | 19,788 | 9,88 | 6,47 | 51,52 | 45,05 | 1212,1 |
| ул. Желябова 11 | 0,241 | 0,107 | 19,737 | 9,64 | 6,22 | 51,86 | 45,63 | 1376,6 |
| ул. Есенина 6 | 0,266 | 0,119 | 16,315 | 10,64 | 16,08 | 55,01 | 38,93 | 809,6 |
| ул. Есенина 8 | 0,285 | 0,144 | 17,097 | 11,4 | 15,31 | 54,46 | 39,15 | 892,5 |
| ул. Желябова 7а | 0,362 | 0,123 | 19,083 | 14,48 | 15,91 | 55,43 | 39,52 | 880,7 |
| Д/сад "Росинка" | 0,237 | 0,098 | 15,487 | 9,48 | 15,72 | 55,48 | 39,76 | 1005,9 |
| ул. Желябова 15 | 0,5 | 0,186 | 24,632 | 20 | 10,97 | 54,71 | 43,75 | 1289,8 |
| ул.Строителей 3 | 0,246 | 0,099 | 19,564 | 9,84 | 6,71 | 51,06 | 44,35 | 1295,6 |
| ул.Строителей 1 | 0,38 | 0,21 | 21,382 | 15,2 | 11,15 | 54,16 | 43,01 | 1289,6 |
| ул. Есенина 14а | 0,383 | 0,028 | 18,979 | 15,32 | 18,19 | 54,83 | 36,64 | 351,6 |
| ул. Желябова 13 | 0,333 | 0,105 | 20,043 | 13,32 | 11,09 | 53,68 | 42,58 | 1114,5 |
| ул.Строителей 1а | 0,115 | 0,108 | 11,801 | 4,6 | 11,01 | 54,09 | 43,08 | 1211,2 |
| ул. Есенина 16а | 0,275 | 0,193 | 22,08 | 13,75 | 8,05 | 50,6 | 42,54 | 1008,4 |
| Бассейн | 0,019 | 0 | 4,519 | 0,95 | 21,74 | 55,96 | 34,22 | 426,9 |
| Гараж | 0,02 | 0 | 5,198 | 1 | 13,8 | 51,99 | 38,19 | 360,9 |
| Гараж+склад | 0,014 | 0 | 4,129 | 0,7 | 16,95 | 55,86 | 38,9 | 916 |

Таблица 1.32. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Есенина 18МВт (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП2 | ТК-4 | 183,06 | 0,125 | Надземная | 29,1297 | 0,712 | 4847,34 | 4040,42 |
| ТК-4 | ул. Есенина 18 | 30,03 | 0,082 | Надземная | 16,5204 | 0,967 | 651,26 | 548,34 |
| ТК-4 | ул. Королева 13 | 146,17 | 0,125 | Надземная | 12,6042 | 0,308 | 3865,36 | 3224,94 |
| ТП2 | ТК-14 | 460,18 | 0,15 | Надземная | 37,2244 | 0,626 | 13324,28 | 11157,23 |
| ТК-14 | ул. Королева 17 | 24,41 | 0,082 | Надземная | 9,6803 | 0,566 | 528,57 | 444,6 |
| ТК-14 | ТК-15 | 68,48 | 0,15 | Надземная | 27,5251 | 0,463 | 1977,12 | 1660,64 |
| ТК-15 | ул. Королева 19 | 21,85 | 0,1 | Надземная | 9,0404 | 0,35 | 507,44 | 425,75 |
| ТК-15 | ул. Королева 23 | 46,69 | 0,15 | Надземная | 18,4819 | 0,311 | 1347,24 | 1132,83 |
| ТП2 | ТК-3 | 150,62 | 0,207 | Надземная | 144,0307 | 1,256 | 4997,58 | 4215,72 |
| ТК-3 | ТК-5 | 31,82 | 0,207 | Надземная | 115,6585 | 1,009 | 1055,56 | 884,52 |
| ТК-5 | ул. Есенина 16 | 63,6 | 0,069 | Надземная | 11,2805 | 0,948 | 1280,41 | 1080,06 |
| ТК-5 | ТК-6 | 33,81 | 0,207 | Надземная | 104,3755 | 0,91 | 1121,49 | 939,47 |
| ТК-6 | ул. Королева 15 | 136,16 | 0,1 | Надземная | 13,7624 | 0,533 | 3173,44 | 2660,48 |
| ТК-6 | ТК-7 | 33,1 | 0,207 | Надземная | 90,6103 | 0,79 | 1097,85 | 919,47 |
| ТК-7 | ТК-7* | 36,88 | 0,15 | Надземная | 21,6784 | 0,365 | 1067,87 | 896,04 |
| ТК-7 | ТК-8 | 202,92 | 0,207 | Надземная | 68,9293 | 0,601 | 6729,71 | 5636,29 |
| ТК-8 | ТК-9 | 25,69 | 0,1 | Надземная | 20,8015 | 0,805 | 598,22 | 501,63 |
| ТК-9 | ул.Строителей 13 | 30,03 | 0,082 | Надземная | 10,6404 | 0,623 | 651,49 | 548,31 |
| ТК-9 | ул. Королева 21 | 58,38 | 0,082 | Надземная | 10,1607 | 0,594 | 1266,53 | 1065,18 |
| ТК-8 | ТК-10 | 104,14 | 0,207 | Надземная | 48,1116 | 0,42 | 3451,04 | 2889,24 |
| ТК-10 | ул.Строителей 11 | 52,51 | 0,082 | Надземная | 9,6406 | 0,564 | 1138,79 | 957,59 |
| ТК-10 | ТК-11 | 75,84 | 0,207 | Надземная | 38,4627 | 0,335 | 2511,78 | 2102,94 |
| ТК-11 | ул.Строителей 15 | 107,53 | 0,15 | Надземная | 11,3644 | 0,191 | 3107,72 | 2609,53 |
| ТК-11 | ТК-12 | 127,6 | 0,15 | Надземная | 27,0922 | 0,456 | 3687,77 | 3085,73 |
| ТК-12 | ул.Строителей 9 | 26,45 | 0,082 | Надземная | 9,4803 | 0,555 | 572,7 | 481,7 |
| ТК-12 | ТК-13 | 131,26 | 0,15 | Надземная | 17,6066 | 0,296 | 3789,4 | 3173,86 |
| ТК-13 | ул.Строителей 7 | 26,17 | 0,082 | Надземная | 9,7603 | 0,571 | 565,66 | 475,49 |
| ТК-13 | ул.Строителей 5 | 76,02 | 0,082 | Надземная | 7,8409 | 0,459 | 1643,15 | 1378,66 |
| Котельная "Есенина" | ТК-1 | 66,69 | 0,259 | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТП2 | 261,81 | 0,259 | Надземная | -113,6561 | -0,665 | 9040,22 | 6860,36 |
| ТК-1 | ТП1 | 330,69 | 0,259 | Надземная | 113,6561 | 0,665 | 11411,35 | 8674,89 |
| ТК-16 | ул. Есенина 4 | 8,98 | 0,082 | Надземная | 9,1601 | 0,536 | 194,73 | 163,91 |
| ТК-16 | ТК-17 | 69,8 | 0,15 | Надземная | 47,7807 | 0,803 | 2018,17 | 1687,06 |
| ТК-17 | ул. Есенина 2 | 10,21 | 0,082 | Надземная | 9,3601 | 0,548 | 221,33 | 186,25 |
| ТК-17 | ТК-18 | 214,64 | 0,15 | Надземная | 38,4177 | 0,646 | 6203,91 | 5187,18 |
| ТК-18 | ул. Желябова 7 | 9,26 | 0,082 | Надземная | 18,8801 | 1,105 | 200,48 | 168,65 |
| ТК-18 | ТК-19 | 208,97 | 0,1 | Надземная | 19,5287 | 0,756 | 4854,96 | 4044,98 |
| ТК-19 | ул. Желябова 9 | 7,36 | 0,082 | Надземная | 9,8801 | 0,578 | 159,02 | 133,66 |
| ТК-19 | ул. Желябова 11 | 171,91 | 0,125 | Надземная | 9,6449 | 0,236 | 4529,18 | 3764,9 |
| ТП1 | ТК-20 | 57,69 | 0,259 | Надземная | 123,467 | 0,683 | 2184,13 | 1848,87 |
| ТК-20 | ТК-21 | 69,88 | 0,1 | Надземная | 22,0431 | 0,853 | 1626,2 | 1361,84 |
| ТК-21 | ул. Есенина 6 | 11,19 | 0,082 | Надземная | 10,6401 | 0,623 | 242,52 | 204,09 |
| ТК-21 | ул. Есенина 8 | 94,07 | 0,1 | Надземная | 11,4017 | 0,441 | 2187,84 | 1833,2 |
| ТП1 | ТК-16 | 40,45 | 0,15 | Надземная | 56,9425 | 0,957 | 1169,75 | 978,44 |
| ТК-20 | ТК-25 | 83,92 | 0,207 | Надземная | 101,4167 | 0,885 | 2779,2 | 2334,65 |
| ТК-22 | ул. Желябова 7а | 25,41 | 0,082 | Надземная | 14,4803 | 0,847 | 550,84 | 463,49 |
| ТК-22 | ТК-22* | 32,96 | 0,207 | Надземная | 73,174 | 0,638 | 1091,16 | 914,2 |
| ТК-23 | Д/сад "Росинка" | 11,99 | 0,082 | Надземная | 9,4801 | 0,555 | 259,79 | 218,56 |
| ТК-23 | ТУ-1 | 107,11 | 0,15 | Надземная | 62,9827 | 1,059 | 3094,35 | 2589,7 |
| ТУ-1 | ул. Желябова 15 | 188,77 | 0,15 | Надземная | 20,0078 | 0,336 | 5451,32 | 4573,43 |
| ТУ-1 | ул.Строителей 3 | 194,54 | 0,082 | Надземная | 9,8423 | 0,576 | 4213,46 | 3528,21 |
| ТУ-1 | ул.Строителей 1 | 201,68 | 0,082 | Надземная | 13,0848 | 0,766 | 3958,91 | 3231,76 |
| ТК-3 | ТК-2 | 73,5 | 0,15 | Надземная | 24,0845 | 0,405 | 2128,77 | 1788,06 |
| ТК-2 | ул. Есенина 14 | 9,27 | 0,082 | Надземная | 8,7601 | 0,513 | 201,22 | 169,44 |
| ТК-2 | ул. Есенина 14а | 115,47 | 0,082 | Подвальная | 15,3214 | 0,896 | 1579,35 | 1124,02 |
| ТУ-1 | ул. Желябова 13 | 13,48 | 0,082 | Надземная | 13,3202 | 0,779 | 291,96 | 245,59 |
| Котельная "Есенина" | ТП2 | 62,36 | 0,259 | Надземная | 404,5154 | 2,239 | 2365,18 | 2012,15 |
| ТК-24 | ул.Строителей 1а | 26,58 | 0,069 | Надземная | 4,6002 | 0,387 | 958,54 | 804,78 |
| ТП2 | ТК-02 | 42,65 | 0,259 | Надземная | -66,3542 | -0,367 | 2896,56 | 2498,31 |
| ТУ-1 | ТК-24 | 83,65 | 0,15 | Надземная | 19,808 | 0,333 | 2415,65 | 2022,48 |
| ТК-24 | ул.Строителей 1 | 104,91 | 0,15 | Надземная | 15,2043 | 0,256 | 3026,64 | 2540,75 |
| ТК-25 | ТК-22 | 42,8 | 0,207 | Надземная | 87,6577 | 0,765 | 1417,11 | 1188,09 |
| ТК-25 | ул. Есенина 16а | 195,91 | 0,082 | Надземная | 13,7523 | 0,805 | 7800,98 | 6609,26 |
| ТУ-1* | СОШ №4 | 66,3 | 0,15 | Надземная | 19,7227 | 0,332 | 1916,89 | 1612,16 |
| ТУ-1* | Бассейн | 31,13 | 0,032 | Надземная | 0,95 | 0,427 | 422,45 | 356,09 |
| ТК-7* | ТУ-1* | 97,59 | 0,15 | Надземная | 20,6768 | 0,348 | 2824,64 | 2372,75 |
| ТК-7* | Гараж | 62,67 | 0,027 | Надземная | 1,0001 | 0,667 | 851,39 | 714,7 |
| ТК-22* | ТК-23 | 105,69 | 0,207 | Надземная | 72,4713 | 0,632 | 3498,52 | 2932,26 |
| ТК-22* | Гараж+склад | 27,83 | 0,05 | Надземная | 0,7001 | 0,117 | 490,37 | 416,25 |
| ТК-01 | ТК-3 | 107,89 | 0,207 | Надземная | 139,7516 | 1,219 | 3579,75 | 3000,55 |
| ТК-02 | ТК-03 | 53,04 | 0,259 | Надземная | 180,4761 | 0,999 | 3602,19 | 3104,49 |
| Котельная "Есенина" | ТК-01 | 54,71 | 0,359 | Надземная | 386,6215 | 1,097 | 2807,51 | 2395,28 |
| ТК-01 | ТК-02 | 85,26 | 0,359 | Надземная | 246,8565 | 0,7 | 4374,96 | 3730,28 |
| ТК-05 | ТП1 | 129,26 | 0,259 | Надземная | 180,4257 | 0,999 | 8768,04 | 7577,62 |
| ТК-04 | ТК-05 | 193,92 | 0,259 | Надземная | 180,45 | 0,999 | 13161,78 | 11363,37 |
| ТК-03 | ТК-04 | 154,66 | 0,259 | Надземная | 180,4695 | 0,999 | 10502,01 | 9057,03 |
| ТК-4 | ул. Есенина 18 | 30,03 | 0,082 | Надземная | 16,8519 | 0,986 | 651,28 | 550,77 |

Таблица 1.33. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Пансионат (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меливодхоз | 0,08 | 8,66 | 2,343 | 9,79 | 10,79 | 99,9 |
| Пожарное депо | 0,041 | 6,599 | 1,367 | 9,87 | 10,76 | 715,3 |
| Дом-интернат, склад | 0,047 | 7,822 | 1,409 | 5,34 | 23,36 | 309,2 |
| Дом-Интернат Столовая | 0,045 | 7,938 | 1,468 | 5,46 | 23,68 | 408,5 |
| Дом-Интернат ул. Рабочая д.8 | 0,111 | 12,112 | 3,332 | 5,19 | 23,83 | 396 |
| Общежитие, ул. Рабочая д.2 | 0,169 | 20,954 | 5,113 | 1,39 | 25,75 | 444,7 |
| Пожарное депо | 0,041 | 7,724 | 1,336 | 5,05 | 22,59 | 204 |
| ООО "Мало-транс" | 0,08 | 10,552 | 2,534 | 5,21 | 23,8 | 458,5 |
| Меливодхоз, ул. Рабочая д.2 | 0,008 | 3,323 | 0,264 | 5,75 | 22,24 | 192,7 |
| Дом-интернат, сушилка | 0,01 | 3,639 | 0,31 | 5,52 | 23,27 | 285,7 |
| ООО "Мало-транс" гаражи | 0,01 | 4,278 | 0,418 | 5,25 | 23,79 | 518,3 |
| СЦ | 0,001 | 3,872 | 0,033 | 5,82 | 22,21 | 130,8 |

Таблица 1.34. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Пансионат (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК-1 | 18,59 | 0,15 | Надземная | 15,7613 | 0,258 | 898,87 | 652,78 |
| ТК-1 | Меливодхоз | 48,24 | 0,076 | Надземная | 2,3434 | 0,151 | 1675,57 | 1244,59 |
| ТК-1 | ТК-2 | 27,34 | 0,15 | Надземная | -14,9 | -0,243 | 2350,26 | 1699,38 |
| ТК-1 |  | 23,62 | 0,15 | Надземная | 14,8665 | 0,243 | 2028,71 | 1471,85 |
| ТК-3 | Дом-интернат, склад | 18,95 | 0,05 | Надземная | 1,4096 | 0,213 | 993,16 | 737,12 |
| ТК-3 | Дом-Интернат Столовая | 77,12 | 0,082 | Надземная | 1,4695 | 0,081 | 4986,18 | 3758,21 |
| ТК-3 | ТК-4 | 64,73 | 0,15 | Надземная | 8,4497 | 0,138 | 5530,37 | 4100,58 |
| ТК-4 | Дом-Интернат ул. Рабочая д.8 | 5,1 | 0,05 | Надземная | 3,3318 | 0,503 | 265,85 | 198,36 |
| ТК-4 | Общежитие, ул. Рабочая д.2 | 33,62 | 0,05 | Надземная | 5,1132 | 0,773 | 1752,77 | 1307,81 |
| ТК-2 | ТК-5 | 64,78 | 0,273 | Подземная бесканальная | 1,4407 | 0,007 | 3411,34 | 1446,27 |
| ТК-5 | Пожарное депо | 457,74 | 0,273 | Надземная | 1,4315 | 0,007 | 27900,18 | 17859,93 |
| ТК-2 | ТК-1* | 16,1 | 0,15 | Надземная | -14,902 | -0,243 | 1385,79 | 999,96 |
| ТК-3* | ТК-5 | 94,05 | 0,082 | Надземная | 2,9549 | 0,163 | 6082,69 | 4522,55 |
| ТК-2 | МРУ | 36,75 | 0,069 | Надземная | 0,2505 | 0,02 | 715,71 | 527 |
| ТК-1* | Пожарное депо | 107,62 | 0,05 | Надземная | 1,3369 | 0,202 | 5680,99 | 4186,54 |
| Котельная №1 | ТК-1* | 11,96 | 0,15 | Надземная | 16,2409 | 0,265 | 1029,27 | 740,99 |
| ТК-1 | ТК-3 | 182,36 | 0,15 | Надземная | 14,281 | 0,233 | 9176,99 | 6730,25 |
| ТК-3* | Дом-интернат, сушилка | 11,12 | 0,05 | Надземная | 0,3105 | 0,047 | 582,96 | 432,52 |
| ТК-5 | ООО "Мало-транс" | 18,33 | 0,082 | Надземная | 2,5339 | 0,14 | 1166,02 | 893,36 |
| ТК-5 | ООО "Мало-транс" гаражи | 53,39 | 0,082 | Надземная | 0,419 | 0,023 | 3395,91 | 2601,82 |
| ТК-1 | СЦ | 21,27 | 0,05 | Надземная | 0,0335 | 0,005 | 1120,21 | 624,92 |
| ТК-3* | ТК-3 | 5,95 | 0,15 | Надземная | 11,3292 | 0,185 | 508,41 | 373,83 |

Таблица 1.35. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной МРСК (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Желябова 20 А | 0,126 | 12,104 | 5,06 | 11,94 | 32,45 | 20,51 | 238,5 |
| ул. Желябова 18 | 0,062 | 8,744 | 2,49 | 10,61 | 31,02 | 20,41 | 318,1 |
| ул. Желябова 24 | 0,05 | 7,665 | 2,008 | 11,69 | 32,51 | 20,82 | 277,4 |
| ул. Фролова 1а | 0,09 | 10,371 | 3,614 | 11,3 | 33,02 | 21,71 | 305,7 |
| ул. Фролова 1б | 0,129 | 12,668 | 5,181 | 10,43 | 32,99 | 22,56 | 346,7 |
| Пожарное ДЭПО | 0,017 | 4,583 | 0,683 | 10,58 | 34,78 | 24,2 | 200,7 |
| Боксы 1-12 | 0,095 | 10,676 | 3,815 | 11,22 | 35,1 | 23,89 | 132,6 |
| ООО "КЭМЗ" | 0,134 | 12,937 | 5,382 | 10,35 | 34,67 | 24,32 | 217,2 |
| Боксы экскаватор | 0,023 | 5,35 | 0,924 | 10,43 | 34,71 | 24,28 | 266,7 |
| Боксы 17-18 и новые боксы | 0,03 | 6,249 | 1,205 | 9,53 | 34,26 | 24,73 | 325,8 |
| Проходная | 0,015 | 4,388 | 0,602 | 9,8 | 34,39 | 24,59 | 299,6 |
| Административная часть | 0,037 | 6,585 | 1,486 | 11,75 | 35,37 | 23,62 | 130,3 |

Таблица 1.36. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной МРСК (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №15 | ТК-1* | 11,87 | 0,1 | Надземная | 32,4656 | 1,209 | 266,36 | 214,63 |
| ТК-1 | ул. Желябова 20 А | 18,56 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,0606 | 0,196 | 436,71 | 187,45 |
| ТК-1 | ТК-2 | 16,68 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,8054 | 0,418 | 392,48 | 168,17 |
| ТК-2 | ул. Желябова 24 | 40,79 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,0084 | 0,169 | 767,65 | 328,37 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57,66 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,7967 | 0,341 | 1356,43 | 581,08 |
| ТК-3 | ул. Фролова 1а | 11,47 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,6146 | 0,304 | 215,77 | 92,51 |
| ТК-3 | ул. Фролова 1б | 52,47 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1812 | 0,435 | 987,06 | 422,57 |
| ТК-1 | ТУ-1 | 46,78 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,491 | 0,096 | 1100,72 | 469,43 |
| ТУ-1 | ул. Желябова 18 | 51,41 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4902 | 0,417 | 845,18 | 361,78 |
| ТК-2* | ТК-1 | 170,07 | 0,1 | Надземная | 18,3602 | 0,684 | 3814,39 | 3085,47 |
| БМК №15 | ул. Пролетарская 2а | 223,63 | 0,108 | Надземная | 2,4522 | 0,078 | 4665,74 | 3247,11 |
| ТК-1* | ТК-2* | 37,99 | 0,15 | Надземная | 18,3617 | 0,309 | 1039,34 | 851,02 |
| ТК-1* | ТУ-1 | 41,04 | 0,069 | Надземная | 14,1037 | 1,115 | 792,84 | 638,83 |
| ТУ-1 | ТУ-2* | 60 | 0,15 | Надземная | 14,1033 | 0,237 | 1640,75 | 1341,63 |
| ТУ-2* | ТК-10 | 9,8 | 0,1 | Надземная | 14,1008 | 0,546 | 219,59 | 177,19 |
| ТК-10 | ТК-11 | 57,44 | 0,082 | Надземная | 8,7994 | 0,515 | 1197,46 | 963,74 |
| ТК-10 | Боксы 1-12 | 9,92 | 0,05 | Надземная | 3,8153 | 0,638 | 169,96 | 137,34 |
| ТК-11 | ТК-12 | 14,97 | 0,082 | Надземная | 3,4167 | 0,2 | 311,74 | 248,23 |
| ТК-11 | ООО "КЭМЗ" | 37,08 | 0,082 | Надземная | 5,382 | 0,315 | 772,17 | 627,79 |
| ТК-12 | Пожарное ДЭПО | 5,54 | 0,05 | Надземная | 0,6828 | 0,114 | 94,74 | 76,51 |
| ТК-12 | ТК-13 | 26,98 | 0,207 | Подвальная | 2,7338 | 0,024 | 1638,09 | 1142,67 |
| ТК-13 | Боксы экскаватор | 44,64 | 0,05 | Надземная | 0,9239 | 0,155 | 759,75 | 610,35 |
| ТК-13 | ТК-14 | 54,7 | 0,05 | Надземная | 1,8078 | 0,302 | 930,97 | 741,62 |
| ТК-14 | Боксы 17-18 и новые боксы | 48,99 | 0,05 | Надземная | 1,205 | 0,202 | 830,33 | 667,81 |
| ТК-14 | Проходная | 22,75 | 0,05 | Надземная | 0,6025 | 0,101 | 385,59 | 310,22 |
| ТК-10 | Административная часть | 7,59 | 0,05 | Надземная | 1,486 | 0,249 | 130,04 | 105,05 |

Таблица 1.37. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной МСО Авангард (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свободы д. 2 | 0,087 | 8,296 | 2,617 | 14,5 | 36,45 | 21,95 | 159,2 |
| ул. Свободы д.1 | 0,038 | 5,524 | 1,151 | 14,26 | 29,63 | 15,37 | 144,3 |
| ул. Свободы д.1б | 0,108 | 9,285 | 3,157 | 13,46 | 29,23 | 15,77 | 107,8 |
| ул. Свободы 1А | 0,049 | 6,13 | 1,429 | 14,5 | 29,75 | 15,25 | 89,3 |
| Гараж Ип Линьков | 0,009 | 3,4 | 0,27 | 14,48 | 29,74 | 15,26 | 112,2 |

Таблица 1.38. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной МСО Авангард (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-1 | ул. Свободы д. 2 | 14,95 | 0,082 | Надземная | 2,6172 | 0,153 | 589,28 | 448,08 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 47,45 | 0,1 | Надземная | -2,6172 | -0,101 | 2091,78 | 1600,27 |
| ТУ-2 | ж/д №1 | 45,08 | 0,05 | Надземная | 1,1517 | 0,193 | 1423,67 | 1057,51 |
| ТК-1 | ул. Свободы д.1б | 26,54 | 0,05 | Надземная | 3,1576 | 0,528 | 839,74 | 622,59 |
| ТК-1 | ул. Свободы 1А | 8,04 | 0,05 | Надземная | 1,4289 | 0,239 | 254,39 | 188,61 |
| ТУ-2 | ТК-1 | 41 | 0,1 | Надземная | -4,0155 | -0,155 | 1814,14 | 1374,9 |
| ТУ-2 | ТК-1 | 24 | 0,1 | Надземная | 6,6391 | 0,257 | 1061,93 | 809,45 |
| Котельная Авангард | ТУ-3 | 56,57 | 0,1 | Надземная | 8,6276 | 0,334 | 2508,49 | 1895,95 |
| ТУ-3 | ТУ-2 | 40,22 | 0,1 | Надземная | 4,0396 | 0,156 | 1779,33 | 1346,65 |
| ТУ-3 | ТК-1 | 24,72 | 0,1 | Надземная | 4,5869 | 0,178 | 1093,61 | 833,64 |

Таблица 1.39. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Школа №1 (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 0,2125 | 0 | 6,187 | 28,37 | 35,54 | 7,16 | 157,7 |
| Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 0,2125 | 0 | 6,166 | 28,41 | 34,76 | 6,34 | 139,7 |
| ДШИ ул. Осипенко 3 | 0,11 | 0 | 3,242 | 28,13 | 37,61 | 9,48 | 188,6 |
| ул. Осипенко 1 | 0,045 | 0 | 1,301 | 27,77 | 35,03 | 7,26 | 198,3 |
| ул.Комсомольская 10 | 0,375 | 0 | 10,877 | 27,41 | 30,95 | 3,54 | 298,1 |
| МЧС ул.Советская 11 | 0,072 | 0 | 2,231 | 27,63 | 31,86 | 4,23 | 402,6 |
| Гараж | 0,004 | 3,083 | 0,137 | 27,64 | 36,37 | 8,72 | 434,5 |
| ул.Заводская 1А | 0,302 | 0 | 8,8 | 25,59 | 35,04 | 9,45 | 635,4 |
| МБОУ ДОД "ДДТ" ул. Первомайска | 0,066 | 0 | 1,977 | 24,95 | 29,52 | 4,57 | 692,5 |
| Почта | 0,11 | 0 | 3,268 | 25,09 | 31,79 | 6,7 | 765,8 |
| МВД+Ростелеком ул Первомайская | 0,443 | 28,783 | 12,999 | 2,5 | 20,37 | 17,86 | 824,4 |
| МФЦ ул.Пролетарская 70 | 0,119 | 0 | 3,611 | 23,41 | 27,24 | 3,83 | 1011,4 |
| ул.Заводская 5 | 0,247 | 0 | 7,477 | 24,76 | 33,32 | 8,56 | 1010,5 |
| ул.Советская 7 | 0,22 | 0 | 6,457 | 26,62 | 28,25 | 1,64 | 613,6 |
| ул.Советская 8 | 0,086 | 0 | 2,506 | 26,2 | 28,05 | 1,84 | 682,8 |
| Поликлиника | 0,171 | 0 | 5,05 | 26,14 | 32,32 | 6,17 | 801,8 |
| ул. Советская 10 | 0,1235 | 0 | 3,708 | 26,14 | 31,61 | 5,47 | 863,3 |
| ул. Советская 10 | 0,1235 | 0 | 3,702 | 26,06 | 34,18 | 8,11 | 866 |
| Агрофирма Октябрьская | 0,004 | 0 | 0,137 | 26,27 | 29,38 | 3,11 | 728,1 |
| Гаражи | 0,026 | 0 | 0,771 | 26,13 | 29,11 | 2,98 | 792,6 |
| ОВД ул.Советская 12 | 0,0135 | 4,495 | 0,42 | 26,08 | 35,29 | 9,2 | 840,6 |
| ОВД ул.Советская 12 | 0,0135 | 4,531 | 0,421 | 26,08 | 35,28 | 9,2 | 841,8 |
| ДКул.Ленина 4 | 0,288 | 0 | 8,459 | 25,93 | 34,51 | 8,58 | 846,2 |
| ул.Большевитская 25 | 0,046 | 0 | 1,374 | 25,82 | 29,45 | 3,63 | 958,8 |
| Адм.здан.ул Ленина 2 | 0,179 | 0 | 5,355 | 21,39 | 28,93 | 7,54 | 1011,7 |
| ул.Большевитская 23 | 0,109 | 0 | 3,261 | 25,47 | 29,98 | 4,51 | 999,5 |
| ул.Ленина 2А | 0,056 | 0 | 1,718 | 25,84 | 29,06 | 3,23 | 1037 |
| 27 | 0,008 | 0 | 0,26 | 25,84 | 29,07 | 3,22 | 1035,5 |
| ул.Большевитская 21 | 0,058 | 0 | 1,751 | 25,81 | 34,45 | 8,64 | 1011,2 |
| ул.Гоголя 1А | 0,044 | 0 | 1,362 | 25,82 | 32,95 | 7,13 | 1033,8 |
| Прокуратура.ул.Лениня 1 | 0,069 | 0 | 2,107 | 25,93 | 29,91 | 3,98 | 945,5 |
| След.отдел+ж.д ул.Советская2 | 0,316 | 13,61 | 9,389 | 25,74 | 149,71 | 123,98 | 937,6 |

Таблица 1.40. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Школа №1 (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТУ-1 | 22,29 | 0,259 | Подземная бесканальная | 126,6458 | 0,69 | 1538,31 | 659,24 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 15,23 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,3589 | 0,202 | 739,36 | 317,39 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57,18 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,3583 | 0,202 | 2826,83 | 1210,46 |
| ТК-2 | ТУ-2 | 23,19 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,3559 | 0,202 | 1145,47 | 490,75 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 40,04 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,1881 | 0,229 | 1624,42 | 695,38 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 22,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,1667 | 0,228 | 895,79 | 383,76 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 85,92 | 0,259 | Подземная бесканальная | 114,284 | 0,623 | 5925,22 | 2538,38 |
| ТУ-3 | ДШИ ул. Осипенко 3 | 80,46 | 0,125 | Подземная бесканальная | 3,2442 | 0,077 | 3259,94 | 1392,89 |
| ТУ-3 | ТК-3 | 79,3 | 0,259 | Подземная бесканальная | 111,0288 | 0,605 | 5470,35 | 2343,95 |
| ТК-3 | ул. Осипенко 1 | 10,88 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,3007 | 0,099 | 373,26 | 160,22 |
| ТК-3 | ТУ-4 | 105,54 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,2553 | 0,217 | 5203 | 2227,07 |
| ТУ-4 | ул.Комсомольская 10 | 5,23 | 0,07 | Подземная бесканальная | 10,8766 | 0,829 | 178,51 | 76,66 |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 100,05 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,3742 | 0,039 | 4928,98 | 2075,58 |
| ТУ-5 | МЧС ул.Советская 11 | 9,66 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,2311 | 0,17 | 324,88 | 139,94 |
| ТУ-5 | Гараж | 41,69 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,1389 | 0,002 | 2008,37 | 728,98 |
| ТК-3 | ТК-4 | 41,19 | 0,259 | Подземная бесканальная | 96,4627 | 0,526 | 2840,82 | 1217,28 |
| ТК-4 | ТК-5 | 22,48 | 0,259 | Подземная бесканальная | 96,4574 | 0,526 | 1549,46 | 664,01 |
| ТК-5 | ТУ-6 | 244,15 | 0,259 | Подземная бесканальная | 96,4546 | 0,526 | 16834,07 | 7209,89 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 89,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,1566 | 0,623 | 4429,56 | 1898,16 |
| ТУ-7 | ул.Заводская 1А | 50,25 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,8006 | 0,326 | 2033,27 | 872,04 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 34,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,3522 | 0,48 | 1685,28 | 721,76 |
| ТУ-8 | ТК-6 | 40,18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9775 | 0,299 | 1207,64 | 516,08 |
| ТК-6 | МБОУ ДОД "ДДТ" ул. Первомайска | 33,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9773 | 0,299 | 991,54 | 424,14 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 81 | 0,15 | Подземная бесканальная | 27,3732 | 0,447 | 3988,18 | 1708,36 |
| ТУ-9 | Почта | 65,44 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,2686 | 0,181 | 2240,07 | 957,74 |
| ТУ-9 | ТК-7 | 27,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,1012 | 0,394 | 1359,4 | 582,46 |
| ТК-7 | ТК-8 | 38,04 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,1 | 0,394 | 1871,81 | 801,97 |
| ТК-8 | МВД+Ростелеком ул Первомайская | 58,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,9997 | 1,964 | 1754,14 | 752,44 |
| ТК-8 | ТУ-10 | 200,02 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,0988 | 0,181 | 9839,39 | 4195,94 |
| ТУ-10 | МФЦ ул.Пролетарская 72 | 45,46 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6116 | 0,546 | 1357,06 | 580,68 |
| ТУ-10 | ул.Заводская 5 | 44,57 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,4786 | 0,122 | 2177,2 | 932,13 |
| ТУ-6 | ТУ-11 | 47,51 | 0,259 | Подземная бесканальная | 58,2668 | 0,318 | 3271,73 | 1401,59 |
| ТУ-11 | ул.Советская 7 | 70,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 6,4603 | 0,106 | 3492,72 | 1495,97 |
| ТУ-11 | ТК-9 | 65,55 | 0,259 | Подземная бесканальная | 51,8005 | 0,282 | 4514,32 | 1933,73 |
| ТК-9 | ТУ-12 | 64,09 | 0,207 | Подземная бесканальная | 51,7921 | 0,443 | 3832,26 | 1641,94 |
| ТУ-12 | ул.Советская 8 | 10,49 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5056 | 0,379 | 315,4 | 135,42 |
| ТУ-12 | ТК-10 | 29,42 | 0,207 | Подземная бесканальная | 49,2813 | 0,421 | 1758,08 | 753,28 |
| ТК-10 | ТК-11 | 61,03 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,4678 | 0,204 | 3001,92 | 1285,67 |
| ТК-11 | Поликлиника | 39,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,0509 | 0,187 | 1578,68 | 676,38 |
| ТК-11 | ТК-12 | 52,79 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,4143 | 0,121 | 2594,18 | 1109,66 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 47,79 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,7092 | 0,137 | 1926,1 | 823,79 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 50,45 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,7029 | 0,205 | 1721,92 | 736,73 |
| ТК-10 | Агрофирма Октябрьская | 26,34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1373 | 0,021 | 791,76 | 326,4 |
| ТК-10 | ТК-13 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 36,6739 | 0,313 | 1403,25 | 601,29 |
| ТК-13 | ТК-14 | 38,5 | 0,207 | Подземная бесканальная | 36,6719 | 0,313 | 2300,52 | 985,7 |
| ТК-14 | ТУ-13 | 18,22 | 0,207 | Подземная бесканальная | 36,6688 | 0,313 | 1086,07 | 465,41 |
| ТУ-13 | Гаражи | 10,75 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,7711 | 0,029 | 429,99 | 184,04 |
| ТУ-13 | ТК-15 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 35,8962 | 0,307 | 1383,42 | 592,8 |
| ТК-15 | ТК-16 | 20,25 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,8412 | 0,014 | 995,38 | 423,11 |
| ТК-16 | ТУ-14 | 5,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8403 | 0,127 | 168,93 | 72,34 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 9,61 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4196 | 0,063 | 286,1 | 122,31 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4207 | 0,064 | 322,13 | 137,64 |
| ТК-15 | ДКул.Ленина 4 | 41,11 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,4594 | 0,313 | 1661,1 | 712,58 |
| ТК-15 | ТУ-15 | 14,29 | 0,207 | Подземная бесканальная | 26,5938 | 0,227 | 852,85 | 365,31 |
| ТУ-15 | ТК-19 | 124,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,0906 | 0,247 | 6096,33 | 2607,68 |
| ТК-19 | ул.Большевитская 25 | 15,41 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3743 | 0,208 | 461,76 | 197,82 |
| ТК-19 | Адм.здан.ул Ленина 2 | 68,29 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,3553 | 0,809 | 2045,69 | 876,14 |
| ТК-19 | ТК-20 | 39,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,3556 | 0,137 | 1957,88 | 837,81 |
| ТК-20 | ул.Большевитская 23 | 16,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,261 | 0,493 | 483,19 | 207,26 |
| ТК-20 | ТК-25 | 35,81 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,9781 | 0,109 | 1219,61 | 520,64 |
| ТК-25 | ул.Ленина 2А | 17,98 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,7178 | 0,095 | 608,78 | 260,73 |
| ТК-25 | 27 | 16,43 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,2598 | 0,014 | 556,18 | 235,37 |
| ТК-20 | ТК-21 | 19,52 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,1148 | 0,051 | 945,86 | 404,71 |
| ТК-21 | ул.Большевитская 21 | 8,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,751 | 0,265 | 255,99 | 109,76 |
| ТК-21 | ТК-22 | 20,35 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,363 | 0,022 | 995,19 | 424,77 |
| ТК-22 | ул.Гоголя 1А | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3621 | 0,206 | 321,89 | 137,83 |
| ТК-22 | ТК-23 | 18,17 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,2455 | 0,069 | 887,85 | 379,81 |
| ТК-23 | ТК-24 | 23,83 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,2447 | 0,069 | 1162,4 | 497,61 |
| ТК-24 | ТУ-13 | 91,85 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,2437 | 0,157 | 3677,27 | 1570,66 |
| ТУ-13 | ул.Большевитская 30 | 4,86 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,5834 | 0,541 | 144,17 | 61,82 |
| ТУ-13 | Угол.инспекция +Рег.палата | 39,02 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6586 | 0,1 | 1157,48 | 490,67 |
| ТУ-15 | ТК-17 | 31,35 | 0,207 | Подземная бесканальная | 11,5021 | 0,098 | 1781,18 | 763,33 |
| ТК-17 | ТК-18 | 32,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 11,4997 | 0,098 | 1333,44 | 571,22 |
| ТК-18 | Прокуратура.ул.Лениня 1 | 82,74 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,1079 | 0,165 | 2525,75 | 1075,3 |
| ТК-18 | След.отдел+ж.д ул.Советская2 | 105,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,3899 | 0,348 | 2668,13 | 1142,8 |

Таблица 1.41. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Школа №3 (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Гагарина 42А | 0,08 | 0 | 6,776 | 2,331 | 25,83 | 53,14 | 27,32 | 95,9 |
| Школа №3 | 0,375 | 0 | 14,769 | 10,963 | 25,3 | 54,68 | 29,38 | 214,7 |
| Гараж | 0,001 | 0 | 3 | 0,034 | 26,45 | 51,76 | 25,3 | 69 |
| Хирургия | 0,196 | 0 | 11,123 | 5,758 | 21,7 | 48,07 | 26,37 | 400,5 |
| ул.Овощная 2 | 0,046 | 0 | 5,127 | 1,343 | 26,14 | 55,6 | 29,46 | 237,2 |
| 30 | 0,092 | 0 | 7,224 | 2,663 | 26,08 | 59,17 | 33,09 | 248,1 |
| ул.Гагарина 30/32 | 0,226 | 0 | 11,534 | 6,582 | 24,53 | 48,29 | 23,76 | 364,6 |
| ул.Гагарина 28 | 0,014 | 0 | 4,548 | 0,419 | 25,85 | 60,45 | 34,6 | 415,5 |
| ул.Гагарина 26 | 0,041 | 0 | 4,885 | 1,208 | 25,67 | 61,06 | 35,39 | 452,9 |
| ул.Гагарина 24 | 0,043 | 0 | 5,015 | 1,27 | 25,54 | 57 | 31,46 | 490,6 |
| ул.Гагарина 22 | 0,041 | 0 | 4,918 | 1,218 | 25,39 | 56,22 | 30,83 | 544,8 |
| ул.Гагарина 20 | 0,041 | 0 | 4,924 | 1,219 | 25,3 | 58,58 | 33,27 | 577 |
| ул.Гагарина 18 | 0,081 | 0 | 6,959 | 2,416 | 24,93 | 55,39 | 30,46 | 630,7 |
| Морг | 0,019 | 0 | 3,517 | 0,581 | 22,1 | 53,57 | 31,47 | 477,4 |
| 27 | 0,092 | 0 | 7,729 | 2,732 | 20,96 | 48,2 | 27,24 | 535,4 |
| 28 | 0,092 | 0 | 7,77 | 2,741 | 20,65 | 48,85 | 28,19 | 610,5 |
| ул. Западная 2 | 0,092 | 0 | 7,856 | 2,812 | 20,8 | 54,32 | 33,52 | 667,6 |
| 34 | 0,092 | 0 | 7,828 | 2,755 | 20,26 | 53,58 | 33,32 | 643,6 |
| ул.Хутор Белинского 11 Медцент | 0,092 | 0 | 7,858 | 2,776 | 20,26 | 57,35 | 37,09 | 663,6 |
| ул.Гагарина 42Б | 0,096 | 0 | 7,353 | 2,761 | 26,13 | 52,29 | 26,16 | 83,8 |
| ул.Гагарина 42 | 0,108 | 0 | 7,86 | 3,123 | 25,6 | 52,03 | 26,43 | 130,6 |
| Род.дом | 0,106 | 0 | 7,952 | 3,12 | 24,39 | 50,22 | 25,83 | 318 |
| больница (пищеблок) | 0,014 | 0,132 | 4,415 | 0,409 | 25,08 | 51,57 | 26,49 | 280,1 |
| Травмотология | 0,119 | 0 | 8,529 | 3,507 | 23,29 | 50,57 | 27,28 | 418 |
| Травмотология | 0,119 | 0 | 8,526 | 3,505 | 23,29 | 50,57 | 27,28 | 416 |
| Инфекционное | 0,067 | 0 | 6,423 | 1,971 | 22,86 | 49,76 | 26,89 | 405,4 |
| Больница (адм.здан) | 0,086 | 0 | 7,095 | 2,526 | 25,24 | 50,85 | 25,61 | 298,8 |
| ул.Гагарина 38 Плодопитомник | 0,113 | 0 | 8,038 | 3,31 | 26,29 | 53,77 | 27,49 | 149,8 |
| ул.Гагарина 16 | 0,095 | 0 | 7,529 | 2,83 | 24,96 | 51,81 | 26,84 | 655,8 |
| ул.Гагарина 16А | 0,081 | 0 | 6,952 | 2,417 | 25,04 | 51,75 | 26,7 | 672,1 |
| КОП | 0,092 | 0 | 7,433 | 2,759 | 24,99 | 52,22 | 27,23 | 713,2 |
| ул.Гагарина 10 | 0,072 | 0 | 6,64 | 2,198 | 24,91 | 57,15 | 32,24 | 792,5 |
| 32 | 0,092 | 0 | 7,631 | 2,912 | 25,04 | 53,55 | 28,5 | 868,1 |
| 33 | 0,092 | 0 | 7,567 | 2,826 | 24,39 | 53,22 | 28,83 | 814,9 |
| Хирургия | 0,196 | 0 | 10,863 | 5,735 | 23,67 | 49,88 | 26,21 | 374,8 |

Таблица 1.41. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Школа №3 (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТУ-2 | 63,05 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,967 | 0,406 | 2557,41 | 1096,31 |
| Котельная | ТУ-1 | 32,26 | 0,207 | Подземная бесканальная | 86,8486 | 0,742 | 1934,08 | 828,7 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 13,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 49,1756 | 0,42 | 809,78 | 347,17 |
| ТУ-3 | ТК-1 | 22,65 | 0,207 | Подземная бесканальная | 46,8428 | 0,4 | 1358,1 | 581,94 |
| ТУ-3 | ул.Гагарина 42А | 50,09 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,3317 | 0,352 | 1510,61 | 646,59 |
| ТУ-1 | ТУ-29 | 28,62 | 0,207 | Подземная бесканальная | 37,6704 | 0,322 | 1715,46 | 734,68 |
| ТУ-2 | Школа №3 | 151,6 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,9659 | 0,406 | 6150,71 | 2630,48 |
| ТК-3 | Хирургия | 45,38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,758 | 0,87 | 1365,87 | 584,74 |
| ТУ-29 | Гараж | 8,15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0343 | 0,005 | 245,53 | 99,9 |
| ТУ-29 | ТУ-30 | 14,59 | 0,207 | Подземная бесканальная | 37,6337 | 0,322 | 873,9 | 374,5 |
| ТУ-30 | ул.Гагарина 38 Плодопитомник | 74,38 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,311 | 0,183 | 2551,3 | 1092 |
| ТУ-30 | ТУ-4 | 144,03 | 0,207 | Подземная бесканальная | 34,3215 | 0,293 | 8626,43 | 3693 |
| ТУ-4 | ул.Овощная 2 | 17,75 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3428 | 0,203 | 534,12 | 229,05 |
| ТУ-4 | ТУ-31 | 22,49 | 0,207 | Подземная бесканальная | 32,9671 | 0,282 | 1345,53 | 576,52 |
| ТУ-31 | 30 | 6,08 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,663 | 0,402 | 182,91 | 78,6 |
| ТУ-31 | ТУ-5 | 107,19 | 0,207 | Подземная бесканальная | 30,3023 | 0,259 | 6411,41 | 2744,85 |
| ТУ-5 | ул.Гагарина 16 | 15,46 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,5823 | 0,994 | 464,61 | 199,59 |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 53,74 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,7112 | 0,387 | 2644,06 | 1131,86 |
| ТУ-6 | ул.Гагарина 28 | 12,55 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4193 | 0,063 | 376,72 | 161,03 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 38,8 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,2897 | 0,381 | 1906,79 | 816,93 |
| ТУ-7 | ул.Гагарина 26 | 11,18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2083 | 0,183 | 335,49 | 143,96 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 37,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,0797 | 0,361 | 1849,19 | 792,16 |
| ТУ-8 | ул.Гагарина 24 | 11,21 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2699 | 0,192 | 336,24 | 144,28 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 51,76 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,8083 | 0,34 | 2541,77 | 1088,68 |
| ТУ-9 | ул.Гагарина 22 | 13,69 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2178 | 0,184 | 410,39 | 175,97 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 34,65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,5883 | 0,32 | 1700,54 | 728,48 |
| ТУ-10 | ул.Гагарина 20 | 11,24 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2187 | 0,184 | 336,8 | 144,45 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 42,11 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,3681 | 0,3 | 2065,76 | 884,84 |
| ТУ-11 | ул.Гагарина 18 | 22,84 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4163 | 0,365 | 684,01 | 293,3 |
| ТУ-24 | ТУ-25 | 64,81 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,4032 | 0,533 | 2619,37 | 1121,54 |
| ТУ-25 | Морг | 28,99 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5812 | 0,088 | 870,23 | 370,25 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 54,12 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,8208 | 0,512 | 2185,29 | 936,06 |
| ТУ-26 | 27 | 32,85 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,732 | 0,413 | 985,58 | 422,28 |
| ТУ-26 | ТУ-27 | 97,49 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,0878 | 0,41 | 3934,44 | 1683,49 |
| ТУ-27 | 28 | 10,48 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7407 | 0,414 | 313,92 | 134,62 |
| ТУ-27 | ул.Хутор Белинского 11 Медцент | 67,61 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,8134 | 0,104 | 2724,19 | 1161,64 |
| ТУ-27 | ТУ-28 | 38,91 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,5318 | 0,434 | 1327,12 | 568,36 |
| ТУ-28 | 34 | 4,68 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7551 | 0,416 | 140,09 | 60,05 |
| ТУ-28 | ул.Хутор Белинского 11 Медцент | 24,71 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,7763 | 0,218 | 842,19 | 360,4 |
| ТК-1 | ул.Гагарина 42Б | 15,37 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7615 | 0,417 | 463,45 | 198,99 |
| ТК-1 | ТУ-17 | 29,94 | 0,207 | Подземная бесканальная | 44,0795 | 0,377 | 1794,91 | 769,01 |
| ТУ-17 | ул.Гагарина 42 | 32,22 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,1233 | 0,472 | 971,23 | 416,64 |
| ТУ-17 | ТК-2 | 133,84 | 0,207 | Подземная бесканальная | 40,9538 | 0,35 | 8021,25 | 3434,6 |
| ТК-2 | ТУ-18 | 7,49 | 0,207 | Подземная бесканальная | 40,9429 | 0,35 | 448,49 | 192,2 |
| ТУ-18 | ТУ-19 | 5,92 | 0,207 | Подземная бесканальная | 29,4468 | 0,252 | 354,46 | 151,85 |
| ТУ-19 | Род.дом | 72,36 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,1203 | 0,471 | 2178,24 | 931,99 |
| ТУ-19 | ТУ-20 | 29,32 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,7992 | 0,881 | 1187,23 | 508,59 |
| ТУ-20 | больница (пищеблок) | 5,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4089 | 0,062 | 155,26 | 66,58 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 31,82 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,3898 | 0,866 | 1287,9 | 551,83 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 92,25 | 0,082 | Подземная бесканальная | 7,0137 | 0,388 | 3159,86 | 1353,49 |
| ТУ-22 | Травмотология | 19,03 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,5073 | 0,194 | 651,49 | 279,01 |
| ТУ-22 | Травмотология | 17,03 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,5053 | 0,194 | 583,02 | 249,72 |
| ТУ-21 | Ту-23 | 13,31 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,3755 | 0,606 | 538,59 | 230,68 |
| Ту-23 | ТУ-24 | 63,54 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,3752 | 0,606 | 2569,56 | 1100,59 |
| ТУ-24 | Инфекционное | 21,85 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,9709 | 0,155 | 747,53 | 320,49 |
| ТУ-19 | Больница (адм.здан) | 53,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5267 | 0,382 | 1600,26 | 684,98 |
| ТУ-18 | ТК-3 | 115,43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,4955 | 0,425 | 4675,99 | 2002,87 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 36,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,95 | 0,261 | 1774,87 | 760,16 |
| ТУ-12 | ул.Гагарина 16 | 11,73 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8298 | 0,428 | 351,05 | 150,68 |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 19,55 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,1186 | 0,214 | 957,89 | 410,24 |
| ТУ-13 | ул.Гагарина 16А | 8,44 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4167 | 0,365 | 252,41 | 108,38 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 41,62 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,7011 | 0,175 | 2037,83 | 872,28 |
| ТУ-14 | 31 | 7,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,759 | 0,417 | 237,47 | 101,97 |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 53,65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,9403 | 0,13 | 2623,62 | 1122,11 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 19,2 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,0244 | 0,186 | 769,87 | 330,11 |
| ТУ-15 | 32 | 109,23 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9136 | 0,108 | 4379,83 | 1862,83 |
| ТУ-16 | ул.Гагарина 10 | 14,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1983 | 0,332 | 429,47 | 183,98 |
| ТУ-16 | 33 | 36,81 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8257 | 0,427 | 1097,83 | 469,69 |
| ТК-3 | Хирургия | 19,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,7353 | 0,866 | 592,04 | 253,68 |

Таблица 1.42. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Заповедная 1 (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Заповедная 1 | 0,1 | 0,018 | 9,578 | 2,878 | 9,88 | 22,64 | 12,76 | 20 |

Таблица 1.43. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Заповедная 1 (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ул.Заповедная 1 | 20 | 0,069 | Надземная | 2,878 | 0,242 | 724,26 | 549,21 |

Таблица 1.44. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Заповедная 5 (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Заповедная 3 | 0,35 | 0,036 | 17,519 | 10,016 | 10,69 | 27,34 | 16,65 | 17 |
| ул.Заповедная 2 | 0,1 | 0,036 | 0 | 2,986 | 14,81 | 28,61 | 13,79 | 107 |

Таблица 1.45. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Заповедная 5 (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | 7 | 0,1 | Надземная | 13,0036 | 0,503 | 310,4 | 235,8 |
| ТК-1 | ул.Заповедная 3 | 10 | 0,05 | Надземная | 10,0159 | 1,676 | 317,69 | 234,59 |
| ТК-1 | ул.Заповедная 2 | 100 | 0,1 | Надземная | 2,9876 | 0,116 | 4433,47 | 3378,98 |

Таблица 1.46. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Д/с Улыбка (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/с "Улыбка" | 0,292 | 0,008 | 16,636 | 8,384 | 9,22 | 19,54 | 10,32 | 41,6 |

Таблица 1.47. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Д/с Улыбка (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с "Улыбка" | д/с "Улыбка" | 41,59 | 0,082 | Подземная бесканальная | 8,3843 | 0,491 | 1432,11 | 613,37 |

Таблица 1.48. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Д/с Сказка (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дс "Сказка" | 0,388 | 0,013 | 21,769 | 11,214 | 5,64 | 18,42 | 12,78 | 130,1 |

Таблица 1.49. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Д/с Сказка (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дс "Сказка" 697кВт | дс "Сказка" | 130,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 11,2152 | 0,656 | 4478,73 | 1916,58 |

Таблица 1.50. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Ветстанция (параметры по потребителям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТУ-1 | 1 | 0,1 | Надземная | 9,0315 | 0,35 | 43,09 | 32,76 |
| ТУ-1 | ул. Мичурина 5 | 36 | 0,1 | Надземная | 3,8115 | 0,148 | 1551,02 | 1191,5 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 33 | 0,1 | Надземная | 2,7125 | 0,105 | 1421,76 | 1086,22 |
| ТУ-2 | ул. Мичурина 42 | 50 | 0,069 | Надземная | 2,7119 | 0,228 | 1756,36 | 1348,51 |
| ТУ-1 | ул. Мичурина 13 | 143 | 0,1 | Надземная | 2,5075 | 0,097 | 6160,98 | 4732,89 |

Таблица 1.51. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной Ветстанция (параметры по сетям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мичурина 5 | 0,128 | 0 | 3,811 | 9,94 | 26,56 | 16,62 | 37 |
| ул. Мичурина 13 | 0,079 | 0 | 2,505 | 9,91 | 25,98 | 16,08 | 144 |
| ул. Мичурина 42 | 0,089 | 9,333 | 2,711 | 9,71 | 24,89 | 15,17 | 84 |

Таблица 1.52. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной по ул. Фролова 2А (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2к3 | 0,119 | 12,521 | 3,425 | 4,82 | 16,87 | 12,05 | 109 |
| 2к4 | 0,119 | 12,521 | 3,425 | 4,82 | 17,21 | 12,39 | 109 |
| 2к5 | 0,182 | 15,485 | 5,238 | 4,81 | 17,21 | 12,4 | 109 |
| Мастерские | 0,178 | 0 | 5,142 | 3,69 | 17,16 | 13,47 | 157 |
| Административный корпус | 0,202 | 17,479 | 5,835 | 3,69 | 17,96 | 14,27 | 157 |
| Гаражи | 0,125 | 0 | 3,611 | 3,69 | 17,16 | 13,47 | 157 |

Таблица 1.53. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной по ул. Фролова 2А (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Стройколледж 1500 кВ | ТУ-1 | 74 | 0,1 | Надземная | 26,6802 | 1,033 | 3281,4 | 2496,14 |
| ТУ-2 | 2к3 | 1 | 0,1 | Надземная | 3,4255 | 0,133 | 44,26 | 33,79 |
| ТУ-2 | 2к4 | 1 | 0,1 | Надземная | 3,4255 | 0,133 | 44,26 | 33,79 |
| ТУ-2 | 2к5 | 1 | 0,1 | Надземная | 5,2383 | 0,203 | 44,26 | 33,79 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 34 | 0,1 | Надземная | 12,09 | 0,468 | 1506,19 | 1148,74 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 82 | 0,1 | Надземная | 14,5889 | 0,565 | 3632,56 | 2770,55 |
| ТУ-3 | Мастерские | 1 | 0,1 | Надземная | 5,1416 | 0,199 | 44,21 | 33,79 |
| ТУ-3 | Административный корпус | 1 | 0,1 | Надземная | 5,8347 | 0,226 | 44,21 | 33,79 |
| ТУ-3 | Гаражи | 1 | 0,1 | Надземная | 3,6111 | 0,14 | 44,21 | 33,79 |

Таблица 1.54. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной ФСК г. Ковылкино (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный блок | 0,047 | 5,545 | 1,371 | 19,91 | 182,47 | 162,554 | 39,52 | 19,6 | 76 |
| Фок спортивный зал | 0,171 | 10,627 | 4,968 | 19,4 | 182,21 | 162,811 | 39,26 | 19,86 | 76 |

Таблица 1.55. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной ФСК г. Ковылкино (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 60 | 0,125 | Надземная | 6,3401 | 0,155 | 2925,71 | 2265,68 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 5 | 0,1 | Надземная | 6,3384 | 0,245 | 220,81 | 168,86 |
| Котельная ФОК без Ледового | ТУ-1 | 6 | 0,15 | Надземная | 6,3404 | 0,107 | 312,6 | 236,76 |
| ТУ-3 | Административный блок | 5 | 0,1 | Надземная | 1,3706 | 0,053 | 220,75 | 168,95 |
| ТУ-3 | Фок спортивный зал | 5 | 0,05 | Надземная | 4,9677 | 0,831 | 158,18 | 117,29 |

Таблица 1.56. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной по ул. Фролова 7Б (параметры по потребителям)

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Фролова, 9А | 0,236 | 0 | 6,754 | 9,96 | 19,98 | 10,02 | 9 |
| ул.Фролова, 7А | 0,121 | 10,488 | 3,468 | 9,98 | 19,98 | 10 | 9 |

Таблица 1.57. – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной по ул. Фролова 7Б (параметры по сетям)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Фролова 600кВт | ТУ-1 | 1 | 0,1 | Надземная | 10,2218 | 0,396 | 44,34 | 33,77 |
| ТУ-1 | ул.Фролова, 9А | 8 | 0,1 | Надземная | 6,754 | 0,261 | 354,73 | 270,32 |
| ТУ-1 | ул.Фролова, 7А | 8 | 0,1 | Надземная | 3,4679 | 0,134 | 354,73 | 270,32 |

1.3.4 Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя.

К эксплуатационным технологическим затратам сетевой воды относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском плановых ремонтов, а также при подключении новых тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

– технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

– к утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой Gут.н , м3/год, определяются по формуле:

Gут.н=a∙Vср.год∙nгод100=mу.год.н∙nгод,

где а – среднегодовая утечка теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час, м3/ч∙м3; Vср.год – среднегодовая емкость тепловой сети, м3; nгод – продолжительность работы тепловой сети в течении года, ч; mу.год.н – среднегодовая часовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловой сети Vср.год, м3, определяется по формуле:

Vср.год=Vот∙nот+Vл∙nлnот+nл=Vот∙nот+Vл∙nлnгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, м3; nот и nл – продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включается.

Технологические затраты теплоносителя связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости тепловой сети, находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии.

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе информации, содержащейся в паспортах или технических условиях на указанные приборы, и уточняются в результате их регулировки. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива их этих приборов Gа.н, м3, определяются по формуле:

Gа.н=m∙N∙n,

где m – технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных типов средств автоматики или защиты, м3/ч; N – количество функционирующих средств автоматики и защиты, шт.; n – продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течении года, ч.

Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях тепловых сетей включает потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида работ в тепловых сетях, находящихся на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя.

Нормативные значения годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей Qу.н., Гкал, определяются по формуле:

Qу.н.=mу.год.н∙pгод∙c∙b∙t1.год+1-b∙t2.год-tх.год∙nгод∙10-6 ,

где pгод – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3; t1.год и t2.год – среднегодовые температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; tх.год – среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С; c = 1 – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг·°С; b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75).

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении работы тепловой сети в течении года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статических значений по информации метеорологических станций за последние 5 лет (при отсутствии таковой – в соответствии со СНиП 23-01-94 Строительная климатология и геофизика, М. 2000 г. Или климатологическим справочником).

Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник для подпитки тепловой сети tх.год, °С, определяется по формуле:

tх.год=tх.от∙nот+tх.л∙nлnот+nл,

где tх.от и tх.л – значения температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и летнем периодах, °С (при отсутствии достоверной информации tх.от = 5°С, tх.л= 15°С).

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в эксплуатацию новых сетей Qзап, Гкал, определяются по формуле с учетом плотности воды, используемой для заполнения:

Qзап=1,5∙V∙c∙tзап-tх∙10-6,

где 1,5∙V – затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, м3; tзап и tх -  соответственно, температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды в этот период , °С.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии со сливами из средств авторегулирования и защиты (САРЗ) Qа.н, Гкал, определяются по формуле:

Qа.н=Gа.н∙c∙p∙tсл-tх∙10-6,

где Gа.н – затраты сетевой воды со сливами из САРЗ, определяемые в соответствии с настоящим Положением, м3; tсл,tх – температура сливаемой сетевой воды, определяемая в зависимости от места установки САРЗ, и температура холодной воды за этот же период, °С; p – среднегодовая плотность сетевой воды в подающем или в обратном трубопроводе, в зависимости от точек отбора сетевой воды, используемой в САРЗ, кг/м3.

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленные утечкой теплоносителя, по периодам функционирования тепловой сети Qу.н.от, Qу.н.л, Гкал, определяются по формуле:

Qу.н.от=Qу.н.годVот∙nотVгод∙nгод,

Qу.н.л=Qу.н.годVл∙nлVгод∙nгод,

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленные утечкой теплоносителя, по месяцам в отопительном и неотопительном периодах Qу.н.от.мес, Qу.н.л.мес, Гкал, определяются по формулам:

Qу.н.от.мес=Qу.н.от(tп.мес+tо.мес-2tх.мес)∙nмес(tп.отТ+tо.от-2tх.от)∙nот,

Qу.н.л.мес=Qу.н.лnмесnл,

где tп.мес и tо.мес – среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; tп.от и tо.от – средние значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в отопительный период, °С; tх.мес – среднемесячное значение температуры холодной воды.

По описанным выше методикам и исходным данным был проведен расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, результаты которого приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. - Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры <1> | Годовые затраты и потери теплоносителя <2>, м3 (т) |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С утечкой | На пусковое заполнение | Всего | Через изоляцию | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ковылкино | 12 МВт (ул. Щорса) | Горячая вода | 10072,09 | 803,196 | 10875,28 | 4326,715 | 15201,999 |
| г. Ковылкино | Пансионат (ул. Рабочая) | Горячая вода | 455,02 | 36,28 | 491,30 | 50,302 | 541,60 |
| г. Ковылкино | Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | Горячая вода | 4847,87 | 386,59 | 5234,46 | 7,67 | 5242,13 |
| г. Ковылкино | Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | Горячая вода | 4431,72 | 353,41 | 4785,13 | 1263,95 | 6049,08 |
| г. Ковылкино | Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | Горячая вода | 3475,23 | 277,13 | 3752,36 | 658,48 | 4410,84 |
| г. Ковылкино | В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | Горячая вода | 721,39 | 57,53 | 778,94 | 48,388 | 827,32 |
| г. Ковылкино | 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | Горячая вода | 12613,57 | 1005,87 | 13619,44 | 4131,075 | 17750,52 |
| г. Ковылкино | МСО «Авангард» (ул. Свободы) | Горячая вода | 270,17 | 21,54 | 291,71 | 35,506 | 327,21 |
| г. Ковылкино | Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | Горячая вода | 291,97 | 23,28 | 315,25 | 128,034 | 443,28 |
| г. Ковылкино | ул. Заповедная 1 | Горячая вода | 105,22 | 8,39 | 113,61 | 9,32 | 122,93 |
| г. Ковылкино | ул. Заповедная 5 | Горячая вода | 582,996 | 46,49 | 629,49 | 58,74 | 688,23 |
| г. Ковылкино | МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | Горячая вода | 380,13 | 30,31 | 410,44 | 41,25 | 451,69 |
| г. Ковылкино | МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | Горячая вода | 312,83 | 24,94 | 337,77 | 23,24 | 361,01 |
| г. Ковылкино | Фролова 2А | Горячая вода | 848,42 | 67,66 | 916,08 | 39,715 | 955,80 |
| Котельные ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ковылкино | ФСК г. Ковылкино | Горячая вода | 206,65 | 16,48 | 223,13 | 2,436 | 225,57 |
| г. Ковылкино | Котельная по ул. Фролова 7Б | Горячая вода | 338,42 | 26,99 | 365,41 | 2,96 | 368,37 |
| По ЭСО в целом |  | Горячая вода | 39953,7 | 3186,086 | 43139,8 | 10827,78 | 53967,58 |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения

Теплоснабжение г. Ковылкино осуществляется от котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб». Все котельные работают на природном газе. Тепловая мощность котельных 62,504 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего города.

В котельной установлено основное и вспомогательное оборудование перечень, которого приведен в табл.1.15-1.28 и 1.31-1.32. В состав котельных входит: здания, сооружения топливоподачи, дымовая труба, надземные газопроводы, баки-аккумуляторы воды, инженерные сети и коммуникации. Установленная мощность котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» 60,87 Гкал/ч. Установленная мощность котельных ООО «Теплоснаб» 1,634 Гкал/ч.

Количество подключенных (зданий) вводов на 2018 г. составляет 170 шт.

1.4.1.1 Зона котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из четырнадцати котельных расположенных в г. Ковылкино и Ковылкинском районе. Зона действия котельных являются:

- г. Ковылкино: ул. Фролова, дома (№ 1а, 1б, 3, 3а, 5, 7, 7А, 9А, 9, 11, 13); ул. Желябова, дома (№2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 18, 20, 24); ул. Щорса, дома (№ 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17); ул. Щорса, 11(д/с «Ромашка»); ул. Крылова, д.15; ул. Королева, дома (№1, 3, 5, 5а, 7, 9); ул. 50 лет Октября, дома (№1, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б, 10, 12а, 14); ул. 50 лет Октября (КСК Гаражный, Спортзал); ООО "Мапо-транс" (ул. Рабочая, д.2); дом престарелых (ул. Рабочая, д.4); общежитие (ул. Рабочая, д.6); ул. Рабочая, д.8; Меливодхоз (ул. Рабочая); пожарное депо (ул. Рабочая); средняя школа №1 (ул. Пионерская, 44); средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1); ДРСУ (ул. Пролетарская, д.2); ул. Большевистская, дома (№1, 2, 3, 4, 5, 20); ул. Гоголя, д.2; ул. Железнодорожная, дома (№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 46, 48, 50); ул. Крылова, дома (№3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а); ул. Пархоменко, д.2; ул. Пролетарская, дома (№4, 4а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23а, 25, 26, 27, 28, 42); ул. Халтурина, дома(№1, 3, 5, 7, 9, 12, 14); ул. Урицкого (ж/д вокзал); ул. Ленина, д.2а (Сбербанк); ул. Пархоменко, д.1 (д/с «Светлячок»); ул. Большевистская, д.9 (д/с «Теремок»);  »); ул. Крылова, д.4а (д/с «Солнышко»); ул. Пролетарская, д.30а (Пенсионный фонд); ул. Большевистская, д.19 (Краеведческий музей); ул. 50 лет Октября, д.5а (Библиотека); ул. Есенина, дома (№2, 4, 6, 8, 14, 14а, 16, 16а); ул. Королева, дома (№13, 15, 17, 19, 21, 23); ул. Есенина, д.10 (СОШ №4); ул. Строителей, дома (№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15);  ул. Желябова, д.9а (д/с «Росинка»).

Распределение зон действия источника теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. – Наименование районов проекта планировки

| № п/п | Наименование улиц планировки | Наименование источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ул. Фролова | 12 МВт ул. Щорса |
| 1.2 | ул. Желябова |  |
| 1.3 | ул. Крылова |  |
| 1.4 | ул. Щорса |  |
| 1.5 | ул. Королева |  |
| 1.6 | ул. 50 лет Октября |  |
| 2.1 | ул. Рабочая | Пансионат ул.Рабочая |
| 3.1 | ул. 50 лет Октября | В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) |
| 3.2 | ул. Большевистская |  |
| 3.3 | ул. Гоголя |  |
| 3.4 | ул. Железнодорожная |  |
| 3.5 | ул. Желябова |  |
| 3.6 | ул. Крылова |  |
| 3.7 | ул. Пархоменко |  |
| 3.8 | ул. Пролетарская |  |
| 3.9 | ул. Халтурина |  |
| 3.10 | ул. Урицкого |  |
| 3.11 | ул. Ленина |  |
| 4.1 | ул. Есенина | 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) |
| 4.2 | ул. Королева |  |
| 4.3 | ул. Строителей |  |
| 4.4 | ул. Желябова |  |
| 5.1 | Ул. Большевитская | средней школы №1 г. Ковылкино ул.Пионерская |
| 5.2 | Ул. Ленина |  |
| 5.3 | Ул. Гоголя |  |
| 5.4 | Ул. Заводская |  |
| 5.5 | Ул. Комсомольская |  |
| 5.6 | Ул. Осипенко |  |
| 5.7 | Ул. Советская |  |
| 6.1 | Ул. Гагарина | Средней школы №3 г. Ковылкино ул.Гагарина |
| 6.2 | Ул. Овощная |  |
| 7.1 | Ул. Свободы | МСО «Авангард» г.Ковылкино ул.Свободы |
| 8.1 | Ул. Мичурина | Ветлечебница г.Ковылкино |
| 9.1 | Ул. Заповедная | Котельная по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино |
| 10.1 | Ул. Заповедная | Котельная по ул. Заповедная 2 г. Ковылкино |
| 11.1 | Ул. Королева | МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" |
| 12.1 | Ул. Фролова | МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" |
| 13.1 | Ул. Королева | Котельная ФСК г. Ковылкино |
| 14.1 | Ул. Фролова | Котельная по ул. Фролова 2А |
| 15.1 | Ул. Фролова | Котельная по ул. Фролова 7Б |

1.4.1.2 Зоны действия крышных котельных

Крышные котельные в г. Ковылкино отсутствуют.

1.4.1.3 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Ведомственные и муниципальные энергоисточники отсутствуют.

1.4.1.4 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения находятся в частном секторе поселка. Имеется и индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах.

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

  - основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1959 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30∙108∙ωR2∙П+95∙R0.86∙B0.26∙SП0.62∙П0.19∆τ0.38,

где, R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

  - - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

- - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φS0.35∙H0.07B0.09∙(∆τП)0.13,

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкал/ч,

где, М - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qсуммр – суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкал/ч,

где, L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

Zm=i=1n(Qip∙li) Гкал·м/ч,

где, Qip – расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср=i=1n(Qip∙li) i=1nQip ;  м

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла. Радиус эффективного теплоснабжения котельной г. Ковылкино представлен в таблице 5.1., 5.2.

Таблица 5.1. – Данные о присоединенных потребителях (для определения среднего радиуса тепловой сети) по котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Q_час Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), L, М | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, Z_T, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, (R_ср ) ̅, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» | 39,274 | 1928,6 | 75743,836 | 1904,54 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | 0,578 | 270 | 156,06 |  |
| Итого: |  | 39,852 | 2198,60 | 75899,896 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 39,852 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT=11459,26 Гкал·км/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=75899,896/39,852=1904,54 м.

1.4.2.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной

Мощность котельных, установленная по режимной карте, представлена в табл. 1.1. Резерв мощности на котельной имеется.

Анализируя мощность котельных г. Ковылкино, было определено, что установленная тепловая мощность котельных поселка составляет – 62,504 Гкал/ч.

Таблица 1.1. Мощность котельных, находящихся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб»

|  | Мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной, адрес. | Установленная | Располагаемая | Подключенная | Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч |
| Котельные ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |  |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 10,318 | 8,411 | 1,907 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,688 | 0,48 | 0,208 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 6,879 | 5,114 | 1,765 |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 11,5 | 11,5 | 4,675 | 6,825 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 10,7 | 10,7 | 3,666 | 7,034 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,688 | 0,677 | 0,011 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 15,477 | 13,306 | 2,171 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,516 | 0,285 | 0,231 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,34 | 0,34 | 0,308 | 0,032 |
| ул. Заповедная 1 | 0,30 | 0,30 | 0,111 | 0,189 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 1,0 | 0,615 | 0,385 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,524 | 0,401 | 0,123 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,430 | 0,330 | 0,1 |
| Фролова 2А | 1,29 | 1,29 | 0,895 | 0,395 |
| Котельные ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | 1,118 | 0,218 | 0,09 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,516 | 0,357 | 0,159 |

1.4.2.2. Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

На рисунке 3.1. приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной. Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 3.1. Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующий расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды.

Подогрев в теплообменниках исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Сводная тепловая нагрузка административно бытовых зданий и жилого фонда г.Ковылкино подключенных к СЦТ от котельных представлена в табл. 6.1. Согласно табл. расчетная присоединенная тепловая нагрузка г. Ковылкино обеспечивающая теплом централизованно составляет 39,849 Гкал/ч.

Таблица 6.1. – Сводная тепловая нагрузка и годовое теплопотребление в 2018 г.

| Наименование системы теплоснабжения | Присоединенная максимально часовая нагрузка, Гкал/ч | Годовая потребность в тепле, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельные ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» | 39,274 | 67227,126 |
| Котельные ООО «Теплоснаб» | 0,575 | 1098,98 |

Тепловая нагрузка котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) г. Ковылкино представлена в табл. 6.2. и на рисунке 6.1.

Таблица 6.2. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 26,90 | 68,5% | 46050,58131 |
| 2 | Административно-бытовые здания | 4,02 | 10,25% | 6890,780415 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 7,56 | 19,25% | 12941,22176 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 0,78 | 2% | 1344,54252 |

Тепловая нагрузка котельных ООО «Теплоснаб» по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) г. Ковылкино представлена в табл. 6.3.

Таблица 6.3. – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная часовая нагрузка |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| 1 | Жилые дома (средне и многоэтажные) | 0,575 | 100% | 1098,98 |
| 2 | Административно-бытовые здания | - | - |  |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | - | - |  |
| 4 | Объекты здравоохранения | - | - |  |

Рисунок 6.1. Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Как видно из рисунка 6.1. 68,5 % тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка жилых домов.

1.5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Ковылкино  используется в квартирах. Сведения по квартирам отсутствуют.

1.5.3. Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей присоединенная к котельным ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб» в г.Ковылкино по состоянию на 2018 г. составляет 39,849 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий представлено в таблице 6.4.

Таблица 6.4. – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб»

| № п/п | Наименование потребителя | Максимально-часовая нагрузка на отопление Гкал/час | Максимально-часовая нагрузка на гвс Гкал/час | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 12 МВт ул. Щорса |  |  |  |  |
| 1 | ул. Королёва д.11 (II) | 0,264 | 0,089 | 5 |
| 2 | ул. Королёва д.9 (II) | 0,204 | 0,07 | 5 |
| 3 | ул. Королёва д.7(II) | 0,242 | 0,086 | 5 |
| 4 | ул. Желябова д.3 (II) | 0,216 | 0,076 | 5 |
| 5 | ул. Желябова д.3А(II) | 0,169 | 0,071 | 5 |
| 6 | ул. Желябова д.3Б(II) | 0,118 | 0,038 | 5 |
| 7 | ул. Желябова д.5(II) | 0,265 | 0,098 | 5 |
| 8 | ул. Желябова д.6(II) | 0,034 | 0 | 2 |
| 9 | ул. Желябова д.8(II) | 0,035 | 0 | 2 |
| 10 | ул. Щорса д. 1(II) | 0,281 | 0 | 5 |
| 11 | ул. Щорса д. 7(II) | 0,021 | 0 | 1 |
| 12 | ул. Щорса д. 8(II) | 0,019 | 0 | 1 |
| 13 | ул. Щорса д. 9(II) | 0,019 | 0 | 1 |
| 14 | ул. Щорса д.10(II) | 0,019 | 0 | 1 |
| 15 | ул. Щорса д. 12(II) | 0,14 | 0 | 3 |
| 16 | ул. Щорса д.14(II) | 0,142 | 0 | 3 |
| 17 | ул. Щорса д. 15(II) | 0,268 | 0,087 | 5 |
| 18 | ул. Щорса д. 16(II) | 0,268 | 0,099 | 5 |
| 19 | ул. Щорса д. 17(II) | 0,268 | 0,088 | 5 |
| 20 | ул. Фролова д. 3(II) | 0,217 | 0,067 | 5 |
| 21 | ул. Фролова д. 5(II) | 0,268 | 0,083 | 5 |
| 22 | ул. Фролова д. 7(II) | 0,227 | 0,083 | 5 |
| 23 | ул. Фролова д. 9(II) | 0,268 | 0,089 | 5 |
| 24 | ул. Фролова д.11(II) | 0,223 | 0,098 | 5 |
| 25 | ул. Фролова д. 13(II) | 0,252 | 0,093 | 5 |
| 26 | ул. Крылова 15(II) | 0,042 | 0,008 | 2 |
| 27 | ул. Желябова д. 14(II) | 0,201 | 0,091 | 5 |
| 28 | ул. Желябова д.16(II) | 0,348 | 0,171 | 5 |
| 29 | ул. 50 лет Октября д.12А(II) | 0,252 | 0,1 | 5 |
| 30 | ТСЖ «Желябова д. №3В»(II) | 0,196 | 0,015 | 5 |
| 31 | ТСЖ «Щорса д. №16Б»(II) | 0,235 | 0,016 | 5 |
| 32 | МБДОУ Школа № 2 ул. Фролова д. 3А | 0,205 | 0,005 | 2 |
| 33 | ул. Щорса д.11 МБДОУ Д/с «Ромашка»(II) | 0,091 | 0,008 | 2 |
| 34 | Д/с "Ромашка" второй корпус | 0,031 | 0 | 2 |
| 35 | ул. Щорса д. 13 ГУЖКХ(II) ) | 0,16 | 0 | 3 |
| 36 | Торговый дом №1 (Королева 9) | 0,013 | 0,001 |  |
| 37 | Ковылкинский горторг ул. Желябова 5 | 0,007 | 0,001 |  |
| 38 | ул. Щорса 16 А ИП Куняшев А. Р.(III) | 0,069 | 0 | 2 |
| 39 | ул. Щорса 16 А ИП Есина В. С.(III) | 0,017 | 0 |  |
| 40 | И. П. Пивкина Н.Г.(III) ул. Желябова 3Б | 0,006 | 0 |  |
| 41 | ул. Королёва д.5 ГБОУ «КАСК»(II) |  |  |  |
| 42 | Административное здание | 0,22 | 0 | 4 |
| 43 | Общежитие №1 (ул. Королева, д. 1) | 0,25 | 0 | 5 |
| 44 | Общежитие №2 (ул. 50 лет Октября, 12Б) | 0,32 | 0 | 5 |
| 45 | Столовая | 0,06 | 0 | 1 |
| 46 | Мастерские | 0,19 | 0 | 1 |
| 47 | Гараж | 0,05 | 0 | 1 |
| 48 | МБДОУ Школа № 6 ул. Щорса 4 | 0,093 | 0 | 2 |
| Пансионат г.Ковылкино ул.Рабочая |  |  |  |  |
| 49 | ООО МАПО-ТРАНС ул. Рабочая 2 | 0,08 |  | 2 |
| 50 | «Мелиоводхоз» ул. Рабочая | 0,008 |  | 1 |
| 51 | ОАО "Мордовавтодор" ул. Пролетарская 2 |  |  |  |
| 52 | административное здание | 0,105 |  | 2 |
| 53 | гараж | 0,015 |  | 1 |
| 54 | Дом-Интернат для престарелых ул. Рабочая 8 |  |  |  |
| 55 | административное здание | 0,111 |  |  |
| 56 | склад | 0,057 |  | 1 |
| 57 | столовая | 0,045 |  | 1 |
| 58 | Общежитие по ул. Рабочая(II) | 0,169 |  | 5 |
| 59 | ФГКУ "1 отряд федеральной противопож. службы" ул. Рабочая | 0,041 |  | 1 |
| 60 | АО "КЭМЗ" ул. Пролетарская 2Д |  |  |  |
| 61 | пож. Депо | 0,015 |  |  |
| 62 | цех №11 | 0,13 |  |  |
| 63 | РЭО | 0,156 |  |  |
| 64 | проходная | 0,011 |  |  |
| МРСК г.Ковылкино ул.Пролетарская |  |  |  |  |
| 65 | ул. Фролова 1а(II) | 0,093 |  | 3 |
| 66 | ул. Фролова 1б(II) | 0,122 |  | 3 |
| 67 | ул. Желябова 20а(II) | 0,109 |  | 4 |
| 68 | ул. Желябова 24(II) | 0,056 |  | 2 |
| 69 | ул. Желябова 18(II) | 0,07 |  | 2 |
| 70 | ул. Желябова 2(II) | 0,037 |  | 2 |
| 71 | ул. Желябова 2а(II) | 0,047 |  | 2 |
| 72 | ул. Желябова 4(II) | 0,039 |  | 2 |
| 73 | ул. Крылова 13а(II) | 0,07 |  | 3 |
| 74 | ул. Крылова 7(II) | 0,038 |  | 2 |
| 75 | ул. Крылова 11(II) | 0,039 |  | 2 |
| 76 | ул. Крылова 13(II) | 0,044 |  | 2 |
| 77 | ул. 50 лет Октября 5(II) | 0,37 |  | 5 |
| 78 | ул. 50 лет Октября 8а(II) | 0,079 |  | 3 |
| 79 | ул. 50 лет Октября 10(II) | 0,114 |  | 4 |
| 80 | ул. Большевистская 1(II) | 0,089 |  | 2 |
| 81 | ул. Большевистская 2(II) | 0,098 |  | 3 |
| 82 | ул. Большевистская 4(II) | 0,075 |  | 3 |
| 83 | ул. Большевистская 20(II) | 0,085 |  | 5 |
| 84 | ул. Гоголя 2(II) | 0,254 |  | 5 |
| 85 | ул. Халтурина 1(II) | 0,042 |  | 2 |
| 86 | ул. Халтурина 3(II) | 0,034 |  | 2 |
| 87 | ул. Халтурина 5(II) | 0,058 |  | 2 |
| 88 | ул. Халтурина 7(II) | 0,043 |  | 2 |
| 89 | ул. Халтурина 9(II) | 0,033 |  | 2 |
| 90 | ИП Колемаскина Л.В. Хлебный магазин | 0,002 |  |  |
| 91 | ГП Водоканал ул. Желябова, 12 | 0,042 |  | 1 |
| 92 | МУП ГП "Благоустройство"(III) ул. Желябова, 12 | 0,132 |  | 2 |
| 93 | ул. Большевистская 3(II) | 0,058 |  | 2 |
| 94 | ул. Большевистская 5(II) | 0,07 |  | 2 |
| 95 | ул. Пархоменко 2(II) | 0,041 |  | 2 |
| 96 | ул. 50 лет Октября 1(II) | 0,036 |  | 2 |
| 97 | ул. 50 лет Октября 2(II) | 0,042 |  | 2 |
| 98 | ул. 50 лет Октября 4(II) | 0,13 |  | 3 |
| 99 | ул. 50 лет Октября 6(II) | 0,045 |  | 2 |
| 100 | ул. 50 лет Октября 8(II) | 0,036 |  | 2 |
| 101 | ул. 50 лет Октября 8б(II) | 0,105 |  | 5 |
| 102 | ул. Пролетарская 4(II) | 0,043 |  | 2 |
| 103 | ул. Пролетарская 4а(II) | 0,05 |  | 5 |
| 104 | ул. Пролетарская 8(II) | 0,043 |  | 2 |
| 105 | ул. Пролетарская 10(II) | 0,043 |  | 2 |
| 106 | ул. Пролетарская 11(II) | 0,087 |  | 3 |
| 107 | ул. Пролетарская 12(II) | 0,037 |  | 2 |
| 108 | ул. Пролетарская 13(II) | 0,106 |  | 3 |
| 109 | ул. Пролетарская 14(II) | 0,035 |  | 2 |
| 110 | ул. Пролетарская 16(II) | 0,036 |  | 2 |
| 111 | ул. Пролетарская 18(II) | 0,223 |  | 5 |
| 112 | ул. Пролетарская 23а(II) | 0,124 |  | 3 |
| 113 | ул. Пролетарская 25(II) | 0,063 |  | 2 |
| 114 | ул. Пролетарская 26(II) | 0,034 |  | 2 |
| 115 | ул. Пролетарская 28(II) | 0,262 |  | 5 |
| 116 | ул. Пролетарская 42(II) | 0,041 |  | 2 |
| 117 | ул. Железнодорожная 12(II) | 0,005 |  | 1 |
| 118 | ул. Железнодорожная 14(II) | 0,006 |  | 1 |
| 119 | ул. Железнодорожная 16(II) | 0,011 |  | 1 |
| 120 | ул. Железнодорожная 18(II) | 0,005 |  | 1 |
| 121 | ул. Железнодорожная 20(II) | 0,008 |  | 1 |
| 122 | ул. Железнодорожная 22(II) | 0,016 |  | 1 |
| 123 | ул. Железнодорожная 24(II) | 0,017 |  | 1 |
| 124 | ул. Железнодорожная 26(II) | 0,02 |  | 1 |
| 125 | ул. Железнодорожная 28(II) | 0,025 |  | 1 |
| 126 | ул. Железнодорожная 34(II) | 0,008 |  | 1 |
| 127 | ул. Железнодорожная 40(II) | 0,008 |  | 1 |
| 128 | ул. Железнодорожная 46(II) | 0,025 |  | 1 |
| 129 | ул. Железнодорожная 48(II) | 0,023 |  | 1 |
| 130 | ул. Железнодорожная 50(II) | 0,022 |  | 1 |
| 131 | РЖД НГЧ | 0,08 |  | 1 |
| 132 | РЖД вокзал | 0,053 |  | 1 |
| 133 | ИП Красноперев Пролетарская 13 | 0,011 |  |  |
| 134 | Фанон ул. Пролетарская 28 | 0,002 |  |  |
| 135 | ООО Карина ул. Пархоменко 2 | 0,005 |  |  |
| 136 | Налоговая гараж | 0,004 |  | 1 |
| 137 | Сбербанк(II) | 0,085 |  | 3 |
| 138 | д/с «Светлячок» ул. Пархоменко 1 | 0,173 |  | 2 |
| 139 | д/с «Теремок» ул. Большевистская 9 | 0,137 |  | 2 |
| 140 | д/с «Солнышко» ул. Крылова 4А | 0,158 |  | 2 |
| 141 | Пенсионный фонд(II) | 0,048 |  | 2 |
| 142 | ГБКУ "Мордовский краеведческий музей" ул. Большевистская 19 | 0,077 |  | 1 |
| 143 | МБУ "ЦБС Ковылкинского муниципального района":библиотека ул. Большевистская 17 | 0,098 |  | 2 |
| 144 | Общежитие МГУ ул. Пролетарская 2А | 0,084 | 0 | 3 |
| средней школы №1 г. Ковылкино ул.Пионерская |  |  |  |  |
| 145 | ул. Большевистская 30 | 0,115 |  | 3 |
| 146 | ул. Большевистская 23 | 0,109 |  | 3 |
| 147 | ул. Большевистская 25 | 0,046 |  | 2 |
| 148 | Центр культуры: |  |  |  |
| 149 | ДК | 0,288 |  | 2 |
| 150 | гаражи | 0,026 |  | 1 |
| 151 | Детская школа искусств ул. Осипенко 3 | 0,11 |  | 2 |
| 152 | МБОУ «Гимназия №1» ул. Пионерская 44 | 0,425 |  | 3 |
| 153 | МБОУ ДОД "ДДТ" ул. Первомайская | 0,066 |  | 2 |
| 154 | Поликлиника ул. Ленина | 0,171 |  |  |
| 155 | Прокуратура РМ: |  |  |  |
| 156 | административное здание ул. Ленина 1 | 0,069 |  | 2 |
| 157 | гараж | 0,004 |  | 1 |
| 158 | ФГКУ "1 отряд федеральной противопож. службы" ул. Советская 11 | 0,072 |  | 1 |
| 159 | Управ.рег.палаты ул. Большевистская 20 | 0,012 |  |  |
| 160 | Уголовная исполнительная инспекция ул. Большевистская 20 | 0,008 |  |  |
| 161 | Следственный отдел ул. Советская 2 | 0,004 |  |  |
| 162 | ОВО при ОВД ул. Советская 12 | 0,027 |  | 1 |
| 163 | ММО МВД "Ковылкинский" ул. Первомайская 1: | 0,159 |  |  |
| 164 | административное здание | 0,096 |  | 3 |
| 165 | гаражи | 0,026 |  | 1 |
| 166 | МБУ "МФЦ" ул. Пролетарская 72 | 0,119 |  | 3 |
| 167 | ГУПРМ «Фармация» ул. Советская 2 | 0,037 |  |  |
| 168 | ООО «Ковылкинский общепит» ул. Ленина 2 | 0,028 |  | 2 |
| 169 | Управление судебных приставов ул. Ленина 2 | 0,01 |  |  |
| 170 | ЗАО «Тандер» ул. Ленина 2 | 0,072 |  |  |
| 171 | И. П. Чураев К.И. ул. Ленина 2 | 0,018 |  |  |
| 172 | ООО «Торговый дом Ламзурь» ул. Ленина 2 | 0,014 |  |  |
| 173 | ОАО "Агрофирма Октябрьская" ул. Советская | 0,004 |  | 1 |
| 174 | ОАО «Ростелеком» ул. Первомайская 1 | 0,284 |  | 3 |
| 175 | ул. Гоголя, 1А | 0,044 |  | 2 |
| 176 | ул. Заводская, 1А | 0,302 |  | 5 |
| 177 | ул. Заводская, 5 | 0,247 |  | 5 |
| 178 | ул. Комсомольская, 10 | 0,375 | 0,144 | 5 |
| 179 | ул. Осипенко, 4 | 0,225 |  | 5 |
| 180 | ул. Советская, 2 | 0,312 | 0,086 | 5 |
| 181 | ул. Советская, 7 | 0,22 | 0,08 | 5 |
| 182 | ул. Советская, 10 | 0,247 |  | 5 |
| средней школы №3 г. Ковылкино ул.Гагарина 40 |  |  |  |  |
| 183 | ул. Гагарина, 10 | 0,072 |  | 2 |
| 184 | ул. Гагарина, 16 | 0,095 |  | 3 |
| 185 | ул. Гагарина, 16А | 0,081 |  | 2 |
| 186 | ул. Гагарина, 18 | 0,081 |  | 2 |
| 187 | ул. Гагарина, 20 | 0,041 |  | 2 |
| 188 | ул. Гагарина, 22 | 0,056 |  | 2 |
| 189 | ул. Гагарина, 24 | 0,043 |  | 2 |
| 190 | ул. Гагарина, 26 | 0,041 |  | 2 |
| 191 | ул. Гагарина, 28 | 0,014 |  | 2 |
| 192 | ул. Гагарина, 30 | 0,131 |  | 3 |
| 193 | ул. Гагарина, 32 | 0,095 |  | 3 |
| 194 | ул. Гагарина, 42А | 0,08 |  | 2 |
| 195 | ул. Гагарина, 42Б | 0,096 |  | 3 |
| 196 | ул. Гагарина, 42 | 0,108 |  | 3 |
| 197 | Овощная, 2 | 0,046 |  | 2 |
| 198 | ГУП РМ "Плодовоягодный питомник" ул. Гагарина 38 | 0,113 |  | 2 |
| 199 | Гараж | 0,001 |  | 1 |
| 200 | МБОУ "Ковылкинская СОШ №3" ул. Школьная 1 | 0,375 |  | 3 |
| 201 | Роспотребнадзор ул. Западная 2 | 0,019 |  |  |
| 202 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ" ул. Западная 2 | 0,109 |  | 2 |
| 203 | ГКУЗ "Медцентр Резерв" ул. Хутор Белинского 11 | 0,092 |  | 1 |
| 204 | ГБУЗ "Ковылкинская межрайонная больница" |  | 0,132 |  |
| 205 | административное | 0,086 |  | 2 |
| 206 | пищеблок | 0,014 |  | 1 |
| 207 | роддом | 0,106 |  | 3 |
| 208 | хирургия | 0,392 |  | 4 |
| 209 | травматология | 0,238 |  | 1 |
| 210 | котельная | 0,063 |  | 1 |
| 211 | инфекционное | 0,067 |  | 2 |
| 212 | морг | 0,019 |  | 1 |
| 213 | ГКУ "Управление гражданской защиты" | 0,003 |  | 1 |
| Ветлечебница г.Ковылкино ул.Мичурина |  |  |  |  |
| 214 | ул. Мичурина 5(II) | 0,128 |  | 2 |
| 215 | ул. Мичурина 13(II) | 0,079 |  | 3 |
| 216 | ул Мичурина 42(II) | 0,089 |  | 2 |
| МСО «Авангард» г.Ковылкино ул.Свободы |  |  |  |  |
| 217 | ул. Свободы 1(II) | 0,038 |  | 2 |
| 218 | ул. Свободы 1а(II) | 0,049 |  | 3 |
| 219 | ул. Свободы 1б(II) | 0,108 |  | 3 |
| 220 | ул. Свободы 2(II) | 0,098 |  | 3 |
| 221 | И. П. Линьков гараж | 0,009 |  | 1 |
| 18 МВт. Есенина г.Ковылкино |  |  |  |  |
| 222 | ул. Строителей 1(II) | 0,33 | 0,21 | 5 |
| 223 | ул. Строителей 1а(II) | 0,125 | 0,108 | 3 |
| 224 | ул. Строителей 3(II) | 0,215 | 0,099 | 5 |
| 225 | ул. Строителей 5(II) | 0,212 | 0,066 | 5 |
| 226 | ул. Строителей 7(II) | 0,214 | 0,106 | 5 |
| 227 | ул. Строителей 9(II) | 0,23 | 0,086 | 5 |
| 228 | ул. Строителей 11(II) | 0,251 | 0,091 | 5 |
| 229 | ТСЖ 2 ул. Строителей 13(II) | 0,245 | 0,038 | 5 |
| 230 | ул. Строителей 15(II) | 0,35 | 0,172 | 5 |
| 231 | ул. Королева 13(II) | 0,287 | 0,186 | 5 |
| 232 | ул. Королева 15(II) | 0,292 | 0,142 | 5 |
| 233 | ул. Королева 17(II) | 0,222 | 0,089 | 5 |
| 234 | ул. Королева 19(II) | 0,21 | 0,045 | 5 |
| 235 | ул. Королева 21(II) | 0,219 | 0,089 | 5 |
| 236 | ул. Королева 23(II) | 0,427 | 0,198 | 5 |
| 237 | ул. Есенина 2(II) | 0,22 | 0,081 | 5 |
| 238 | ул. Есенина 4(II) | 0,22 | 0,093 | 5 |
| 239 | ул. Есенина 6(II) | 0,228 | 0,119 | 5 |
| 240 | ул. Есенина 8(II) | 0,231 | 0,144 | 5 |
| 241 | ул. Есенина 14(II) | 0,219 | 0,074 | 5 |
| 242 | ТСЖ 156 ул. Есенина 14а(II) | 0,167 | 0,028 | 5 |
| 243 | ул. Есенина 16(II) | 0,223 | 0,15 | 5 |
| 244 | ул. Есенина 16а(II) | 0,275 | 0,193 | 5 |
| 245 | ул. Есенина 18(II) | 0,413 | 0,185 | 5 |
| 246 | ул. Желябова 7(II) | 0,414 | 0,183 | 5 |
| 247 | ул. Желябова 7а(II) | 0,331 | 0,123 | 5 |
| 248 | ул. Желябова 9(II) | 0,221 | 0,105 | 5 |
| 249 | ул. Желябова 11(II) | 0,223 | 0,107 | 5 |
| 250 | ул. Желябова 13(II) | 0,306 | 0,105 | 5 |
| 251 | ул. Желябова 15(II) | 0,431 | 0,186 | 5 |
| 252 | МБДОУ д/с «Росинка»(II) ул. Желябова, 9А | 0,266 | 0,098 | 2 |
| 253 | МБДОУ СОШ №4 ул. Есенина, 10 | 0,412 | 0,028 | 4 |
| 254 | И. П. Иляскин В.З.(II) ул. Есенина 14А | 0,005 | 0 |  |
| 255 | ИП Чекашкина ул. Королева 13 | 0,008 | 0 |  |
| 256 | ИП Аношкина ул. Королева 13 | 0,031 | 0 |  |
| 257 | ООО "Хлеб"(II) Желябова 7 | 0,002 | 0 |  |
| 258 | Ковылкинский горторг ул. Королева 13 | 0,007 | 0 |  |
| по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино |  |  |  |  |
| 259 | ул. Заповедная 1 (II) | 0,093 | 0,018 | 2 |
| по ул. Заповедная 5 г. Ковылкино |  |  |  |  |
| 260 | ул. Заповедная 2 (II) | 0,453 | 0,045 | 5 |
| 261 | ул. Заповедная 3 (II) | 0,09 | 0,045 | 2 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" |  |  |  |  |
| 262 | Д/с ""Улыбка" | 0,292 |  | 2 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" |  |  |  |  |
| 263 | Д/с "Сказка" | 0,388 |  | 2 |
| Котельная ФСК г. Ковылкино |  |  |  |  |
| 264 | Административный блок | 0,047 |  | 2 |
| 265 | Фок спортивный зал | 0,171 |  | 1 |
| Котельная по ул. Фролова 2А |  |  |  |  |
| 266 | Общежитие корпус 3 ул. Фролова 2 | 0,190 |  | 5 |
| 266 | Общежитие корпус 4 ул. Фролова 2 | 0,001 |  | 5 |
| 267 | Общежитие корпус 5 ул. Фролова 2 | 0,190 |  | 5 |
|  | Административный корпус | 0,190 |  |  |
| Котельная по ул. Фролова 7Б |  |  |  |  |
| 268 | Фролова 7 А (5617 м3) | 0,121 |  | 5 |
| 269 | Фролова 9 А (9214,21 м3) | 0,236 |  | 5 |

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 6.6. приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 6.6. – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

| № п/п | Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: |  |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 3,19 |  | 4,48 | 7,67 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 |  | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней; | 3,19 |  | 4,48 | 7,67 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 1,46 |  | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |  |  |  |  |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,70 |  | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,80 |  | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; |  | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 3,19 |  | 4,48 | 7,67 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,04 |  | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | - |  | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ). | - |  | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные: |  |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; |  | - | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные; |  | - | 2,43 | - |
| Продолжение таблицы 6.6. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной; |  | - | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма; |  | - | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной; |  | - | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны; |  | - | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной. |  | - | 5,47 | - |
| 6. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ). |  | - | 7,67 | 7,67 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г. Ковылкино до 2033 г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточника были составлены тепловые балансы по котельной, представленные в таблицах 7.1.

Таблица 7.1. - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной, Гкал/ч

| Зона действия котельной | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.: |  |  |  |
| Котельные ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |
| Отопление и ГВС | 39,274 | 39,274 | 39,274 |
| Котельные ООО «Теплоснаб» |  |  |  |
| Отопление | - | 0,575 | 0,575 |
| Итого | 39,274 | 39,849 | 39,849 |

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

1.6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г. Ковылкино до 2033 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.56.

Таблица 1.56 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2018 г.

| Наименование котельной | Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/час |  | Располагаемая тепловая мощность нетто, гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит(-) по присоединенной нагрузке, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит(-) по расчетной нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |  | ЖКХ | производство | всего |  |  |  |  |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 8,411 | - | 8,411 | 8,411 | 1,55 | 0,357 | 0,357 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,48 | - | 0,48 | 0,48 | 0,04 | 0,168 | 0,168 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 6,879 | 6,879 | 5,114 | - | 5,114 | 5,114 | 1,00 | 0,765 | 0,765 |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 4,675 | - | 4,675 | 4,675 | 0,16 | 6,665 | 6,665 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 3,666 | - | 3,666 | 3,666 | 0,11 | 6,924 | 6,924 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,677 | - | 0,677 | 0,677 | 0,003 | 0,008 | 0,008 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 15,477 | 15,477 | 13,306 | - | 13,306 | 13,306 | 1,73 | 0,441 | 0,441 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,285 | - | 0,285 | 0,285 | 0,02 | 0,211 | 0,211 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,308 | - | 0,308 | 0,308 | 0,02 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Заповедная 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,111 | - | 0,111 | 0,111 | 0,01 | 0,179 | 0,179 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,615 | - | 0,615 | 0,615 | 0,01 | 0,375 | 0,375 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,401 | - | 0,401 | 0,401 | 0,01 | 0,113 | 0,113 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,330 | - | 0,330 | 0,330 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Фролова 2А | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,895 | - | 0,895 | 0,895 | 0,002 | 0,393 | 0,393 |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 0,218 |  | 0,218 | 0,218 | 0,004 | 0,896 | 0,896 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,357 | - | 0,357 | 0,272 | 0,01 | 0,149 | 0,149 |

Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников на 2018 г. равна 62,504 Гкал/ч, из которой видно, что нет дефицита присоединенной нагрузке.

Тепловые потери через изоляцию тепловых сетей от котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»  и ООО «Теплоснаб» в среднем составляет около 42% от присоединенной нагрузки.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Основные требования к организации работы централизованных систем теплоснабжения

СНиП 41-02-2003 утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 01 января 2013 г.

Зарегистрированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

В соответствии с указанным СНиП 41-02-2003 при проектировании и эксплуатации централизованных систем теплоснабжения должны соблюдаться следующие нормы и правила.

1.1 Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [2].

Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100оС (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения деаэрация также должна производиться при температуре не менее 100оС в соответствии с СаНПиН 2.1.42496-09 [2].

1.2 Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 8-1. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 8.1. Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 350 | 50 | 600 | 150 | 1000 | 350 |
| 150 | 15 | 400 | 65 | 700 | 200 | 1100 | 400 |
| 250 | 25 | 500 | 85 | 800 | 250 | 1200 | 500 |
| 300 | 35 | 550 | 100 | 900 | 300 | 1400 | 665 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 8-1, либо ниже при условии такого согласования;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

1.3 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения.

Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема каждый.

1.4 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПин 2.1.4.2496-09 [3].

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (GОM, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

GОM = 0,0025 VTC + GГВМ,

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

1.5 При расположении части баков-аккумуляторов в районе теплоснабжения расход подпиточной воды, подаваемой с источника теплоты, может быть уменьшен до усредненного значения (GОС, м3/ч), равного

GОС = 0,0025 VTC + К×GГВС,

где К – коэффициент, определяемый проектной организацией в зависимости от объема баков-аккумуляторов, установленных на источнике теплоты и вне его;

GГВС – усредненный расчетный расход воды на горячее водоснабжение.

При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков.

1.6 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1-го типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.

1.7 Баки-аккумуляторы должны быть ограждены общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать рабочий объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в дренажную сеть или систему дождевой канализации.

Для повышения эксплуатационной надежности баков-аккумуляторов следует также предусматривать устройство для защиты от лавинообразного разрушения.

При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам.

1.8 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.

1.9 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.7.2. Котельная 12 МВт г. Ковылкино ул. Щорса

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Щорса.

Система теплоснабжения – открытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 250.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 1,59 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной 12 МВт г. Ковылкино составляет 635,83 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,34 м³/ч.

1.7.3. Котельная Пансионат г. Ковылкино ул. Рабочая

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Рабочая.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 377.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,09 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной Пансионат г. Ковылкино составляет 36,28 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,019 м³/ч.

1.7.4. Котельная Солнышко 8 МВт г. Ковылкино ул. Пролетарская

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Пролетарская.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 273.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,97 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 386,59 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,204 м³/ч.

1.7.5. Котельная в зоне МРСК г. Ковылкино ул. Пролетарская

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Пролетарская.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 150.

На данный момент котельная используется как тепловой пункт.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,89 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 18,52 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,03 м³/ч.

1.7.6. Котельная средней школы №1 г. Ковылкино ул. Пионерская

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Пионерская.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 200.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,88 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 353,40 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,19 м³/ч.

1.7.7. Котельная средней школы №3 г. Ковылкино ул. Гагарина 40

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Гагарина 40.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 200.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,69 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 276,68 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,156 м³/ч.

1.7.8. Котельная Ветлечебница г. Ковылкино ул. Мичурина

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Мичурина.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 150.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,06 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 23,28 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,012 м³/ч.

1.7.9. Котельная МСО «Авангард» г. Ковылкино ул. Свободы

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Свободы.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 150.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,054 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 21,54 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,012 м³/ч.

1.7.10. Котельная 18 МВт  Есенина г. Ковылкино

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Есенина.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 219.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 2,5 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 1005,87 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,53 м³/ч.

1.7.11. Котельная по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Заповедная 1.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 100.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,02 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 8,39 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,044 м³/ч.

1.7.12. Котельная по ул. Заповедная 5  г. Ковылкино

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Заповедная 5.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 100.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,12 м³/ч. Объем трубопроводов тепловых сетей СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 46,49 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,04 м³/ч.

1.7.13. Котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка"

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Королева 2В.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 80.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,06 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 24,95 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,01 м³/ч.

1.7.14. Котельная МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка"

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Фролова.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 80.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,076 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 30,31 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,02 м³/ч.

1.7.15. Котельная ФСК г. Ковылкино

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Королева 2.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 100.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,04 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 16,48 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,009 м³/ч.

1.7.16. Котельная по ул. Фролова 2А

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Фролова 2А.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 100.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,17 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 67,66 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 0,04 м³/ч.

1.7.17. Котельная по ул. Фролова 7Б

Котельная находится в черте г. Ковылкино, по адресу ул. Фролова 7Б.

Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением потребителей к тепловым сетям. Отпуск тепла от котельной осуществляется по выводу Dу 100.

Расчетный температурный график отпуска тепла 95-70 °C.

Усредненный расход воды на подпитку тепловой сети составляет 0,05 м³/ч. Объем воды в тепловых сетях СЦТ от котельной г. Ковылкино составляет 1,5 м³. Расход сетевой воды на систему отопления составляет 10,88 м³/ч.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным видом топлива для водогрейных котлов котельной является природный газ теплотворной способностью Qрн =8100 ккал/м³, резервное топливо отсутствует.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

1.9 Тарифы в сфере теплоснабжения

1.9.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблице 11.1. представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Министерством энергетики и тарифной политики Республика Мордовия.

Таблица 11.1. – Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Ковылкино

| Наименование теплоснабжающей организации | Единицы измерения | 2018 г. (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01 по 30.06 | С 01.07 по 31.12 |
| ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» | руб./Гкал | 2169,93 | 2239,54 |
| ООО «Теплоснаб» | руб./Гкал | 2520,01 | 2581,42 |

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории г. Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2033 г. определялся на основе утвержденного генерального плана.

2.2 Прогноз перспективной застройки

Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

| Наименование | Базовый год 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. | Конец периода 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч

| Наименование | Базовый год 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. | Конец периода 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовые здания, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,799 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч | - | 0,859 | - | - | - | - | - | 0,859 |
| Объекты здравоохранения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Ковылкино

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино

Электронная модель системы теплоснабжения г. Ковылкино на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения г. Ковылкино, привязанных к карте поселка; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей. Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории г. Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2033 г. определялся на основе утвержденного генерального плана:

3.2 Расчетные модули ГИС «ZULU»

3.2.1 Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения г. Ковылкино разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 7.0» («Зулу 7.0»);

– ГИС «ZuluServer 7.0» («ЗулуСервер 7.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 7.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo» и ГИС «Zulu 7.0» (прил. электр. форм.).

3.2.2 ГИС «Zulu»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

–  Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map

Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, парогазоснабжения и режимов их функционирования;

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения;

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения, и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.2.3.6 Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7 Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файломописателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино

3.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения г. Ковылкино было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

- состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

- качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

- электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

- существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г. Ковылкино представлен на рисунке 3.1.

3.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

    - Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

Дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения г. Ковылкино.

3.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов

качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

- электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2019-2023 г.г.;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2024-2028 г.г;

В расчетных слоях созданы предложения по реконструкции тепловых сетей.

Результаты гидравлических расчетов представлены в таблице 3.1. –  3.7. Схемы разработанных систем теплоснабжения г. Ковылкино в Приложении.

Таблица 3.1. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям) СЦТ от котельной Школы №1 г. Ковылкино развития тепловых сетей на период 2019-2023 г.г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы №1 | ТУ-1 | 37,77 | 0,259 | Подземная бесканальная | 168,9241 | 0,202 | 0,187 | 0,921 | 2588,03 | 1109,09 | 68,85 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 15,23 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0052 | 0,015 | 0,015 | 0,278 | 751,67 | 323,33 | 69,47 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57,18 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0046 | 0,057 | 0,057 | 0,278 | 2832,46 | 1213,2 | 69,49 |
| ТК-2 | ТУ-2 | 23,19 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0022 | 0,023 | 0,023 | 0,278 | 1148,07 | 491,91 | 69,56 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 40,04 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,5008 | 0,085 | 0,085 | 0,315 | 1623,94 | 695,29 | 69,54 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 22,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,5004 | 0,047 | 0,047 | 0,315 | 895,93 | 383,95 | 69,64 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 85,92 | 0,259 | Подземная бесканальная | 151,9141 | 0,372 | 0,343 | 0,828 | 5887 | 2521,53 | 68,78 |
| ТУ-3 | ДШИ ул. Осипенко 3 | 80,46 | 0,125 | Подземная бесканальная | 4,4024 | 0,015 | 0,015 | 0,104 | 3252,16 | 1392,45 | 69,07 |
| ТУ-3 | ТК-3 | 79,3 | 0,259 | Подземная бесканальная | 147,5007 | 0,324 | 0,298 | 0,804 | 5430,28 | 2326,84 | 68,79 |
| ТК-3 | ул. Осипенко 1 | 10,88 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,8001 | 0,007 | 0,007 | 0,137 | 378,86 | 163,12 | 69,68 |
| ТК-3 | ТУ-4 | 105,54 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,6674 | 0,154 | 0,118 | 0,338 | 5204,98 | 2233,76 | 69,16 |
| ТУ-4 | ул.Комсомольская 10 | 5,23 | 0,07 | Подземная бесканальная | 17,6182 | 0,308 | 0,223 | 1,342 | 182,37 | 78,37 | 69,72 |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 100,05 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,0447 | 0,004 | 0,004 | 0,05 | 4940,99 | 2076,94 | 67,11 |
| ТУ-5 | МЧС ул.Советская 11 | 9,66 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,8801 | 0,016 | 0,016 | 0,219 | 330,38 | 142,01 | 68,33 |
| ТУ-5 | Гараж | 41,69 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,1604 | 0 | 0 | 0,012 | 1425,83 | 552,97 | 58,12 |
| ТК-3 | ТК-4 | 41,19 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,0231 | 0,121 | 0,115 | 0,681 | 2820,1 | 1208,03 | 68,74 |
| ТК-4 | ТК-5 | 22,48 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,0179 | 0,066 | 0,063 | 0,681 | 1538,37 | 659,27 | 68,75 |
| ТК-5 | ТУ-6 | 244,15 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,015 | 0,719 | 0,68 | 0,681 | 16707,18 | 7156,87 | 68,76 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 89,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 43,7445 | 0,578 | 0,575 | 0,715 | 4430,28 | 1898,2 | 68,83 |
| ТУ-7 | ул.Заводская 1А | 50,25 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0809 | 0,213 | 0,212 | 0,447 | 2028,21 | 872,16 | 69,52 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 34,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,6597 | 0,116 | 0,115 | 0,517 | 1684,57 | 720,73 | 68,63 |
| ТУ-8 | ТК-6 | 40,18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,6403 | 0,327 | 0,326 | 0,399 | 1224,65 | 524 | 68,66 |
| ТК-6 | МБОУ ДОД "ДДТ" ул. Первомайска | 33,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,6402 | 0,27 | 0,269 | 0,399 | 1007,22 | 431,08 | 68,86 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 81 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,0179 | 0,231 | 0,23 | 0,474 | 3982,99 | 1706,15 | 68,65 |
| ТУ-9 | Почта | 65,44 | 0,082 | Подземная бесканальная | 9,2008 | 0,46 | 0,458 | 0,509 | 2270,94 | 975,79 | 69,27 |
| ТУ-9 | ТК-7 | 27,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,8137 | 0,037 | 0,037 | 0,324 | 1358,47 | 581,12 | 68,45 |
| ТК-7 | ТК-8 | 38,04 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,8125 | 0,051 | 0,051 | 0,324 | 1866,15 | 799,51 | 68,48 |
| ТК-8 | МВД+Ростелеком ул Первомайская | 58,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,1603 | 1,791 | 1,784 | 0,78 | 1775,22 | 762,27 | 69,03 |
| ТК-8 | ТУ-10 | 200,02 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,6506 | 0,149 | 0,148 | 0,239 | 9809,22 | 4189,25 | 68,35 |
| ТУ-10 | МФЦ ул.Пролетарская 70 | 45,46 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,7602 | 1,188 | 1,184 | 0,719 | 1377,05 | 589,35 | 68,58 |
| ТУ-10 | ул.Заводская 5 | 44,57 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,8819 | 0,015 | 0,015 | 0,161 | 2178,14 | 932,9 | 68,66 |
| ТУ-6 | ТУ-11 | 47,51 | 0,259 | Подземная бесканальная | 81,2394 | 0,06 | 0,055 | 0,443 | 3249,6 | 1392,41 | 68,81 |
| ТУ-11 | ул.Советская 7 | 70,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,2576 | 0,026 | 0,02 | 0,168 | 3492,5 | 1499,9 | 69,33 |
| ТУ-11 | ТК-9 | 65,55 | 0,259 | Подземная бесканальная | 70,9758 | 0,063 | 0,06 | 0,387 | 4482,64 | 1919,94 | 68,76 |
| ТК-9 | ТУ-12 | 64,09 | 0,207 | Подземная бесканальная | 70,9674 | 0,199 | 0,189 | 0,607 | 3827 | 1639,83 | 68,79 |
| ТУ-12 | ул.Советская 8 | 10,49 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,44 | 0,144 | 0,144 | 0,52 | 320,03 | 137,75 | 69,56 |
| ТУ-12 | ТК-10 | 29,42 | 0,207 | Подземная бесканальная | 67,5222 | 0,083 | 0,078 | 0,577 | 1756,42 | 752,5 | 68,77 |
| ТК-10 | ТК-11 | 61,03 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,7271 | 0,059 | 0,059 | 0,273 | 3002,9 | 1286,84 | 68,87 |
| ТК-11 | Поликлиника | 39,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,8407 | 0,054 | 0,054 | 0,253 | 1575,94 | 676,05 | 69,24 |
| ТК-11 | ТК-12 | 52,79 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,8838 | 0,018 | 0,018 | 0,161 | 2597,23 | 1110,68 | 68,75 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 47,79 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,9409 | 0,035 | 0,035 | 0,183 | 1922,51 | 822,68 | 68,84 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 50,45 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,9406 | 0,104 | 0,104 | 0,273 | 1748,76 | 748,62 | 68,89 |
| ТК-10 | Агрофирма Октябрьская | 26,34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1601 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 803,32 | 327,11 | 63,71 |
| ТК-10 | ТК-13 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6326 | 0,037 | 0,035 | 0,433 | 1401,33 | 600,46 | 68,77 |
| ТК-13 | ТК-14 | 38,5 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6306 | 0,061 | 0,057 | 0,433 | 2297,34 | 984,41 | 68,78 |
| ТК-14 | ТУ-13 | 18,22 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6275 | 0,029 | 0,027 | 0,433 | 1087,04 | 465,84 | 68,8 |
| ТУ-13 | Гаражи | 10,75 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0402 | 0 | 0 | 0,038 | 433,25 | 185,71 | 69,08 |
| ТУ-13 | ТК-15 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 49,5858 | 0,036 | 0,033 | 0,424 | 1400,75 | 600,24 | 68,81 |
| ТК-15 | ТК-16 | 20,25 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,081 | 0 | 0 | 0,018 | 995,83 | 422,09 | 67,57 |
| ТК-16 | ТУ-14 | 5,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0801 | 0,008 | 0,008 | 0,163 | 170,93 | 73,21 | 67,97 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 9,61 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,54 | 0,004 | 0,004 | 0,082 | 289,54 | 123,88 | 68,08 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,54 | 0,004 | 0,004 | 0,082 | 326 | 139,37 | 67,99 |
| ТК-15 | ДКул.Ленина 4 | 41,11 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,5208 | 0,159 | 0,158 | 0,426 | 1656,62 | 712,11 | 69,39 |
| ТК-15 | ТУ-15 | 14,29 | 0,207 | Подземная бесканальная | 36,9822 | 0,012 | 0,011 | 0,316 | 852,39 | 364,95 | 68,67 |
| ТУ-15 | ТК-19 | 124,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,0101 | 0,17 | 0,169 | 0,327 | 6096,82 | 2608,33 | 68,58 |
| ТК-19 | ул.Большевитская 25 | 15,41 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8401 | 0,062 | 0,062 | 0,278 | 468,44 | 200,94 | 69 |
| ТК-19 | Адм.здан.ул Ленина 2 | 68,29 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,1603 | 4,015 | 3,999 | 1,082 | 2075,9 | 890,13 | 68,96 |
| ТК-19 | ТК-20 | 39,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,0044 | 0,017 | 0,017 | 0,18 | 1957,77 | 837,4 | 68,49 |
| ТК-20 | ул.Большевитская 23 | 16,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,3601 | 0,355 | 0,354 | 0,659 | 490,28 | 210,64 | 69,03 |
| ТК-20 | ТК-25 | 35,81 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,5609 | 0,021 | 0,02 | 0,142 | 1237,59 | 527,69 | 68,03 |
| ТК-25 | ул.Ленина 2А | 17,98 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,2402 | 0,008 | 0,008 | 0,124 | 618,22 | 265,06 | 68,46 |
| ТК-25 | 27 | 16,43 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,3202 | 0 | 0 | 0,018 | 564,93 | 238,2 | 66,67 |
| ТК-20 | ТК-21 | 19,52 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,0818 | 0,001 | 0,001 | 0,067 | 955,44 | 408,74 | 68,42 |
| ТК-21 | ул.Большевитская 21 | 8,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,32 | 0,054 | 0,054 | 0,351 | 260,45 | 111,81 | 68,85 |
| ТК-21 | ТК-22 | 20,35 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,7609 | 0 | 0 | 0,029 | 994,29 | 424,1 | 68,08 |
| ТК-22 | ул.Гоголя 1А | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0,266 | 326,13 | 139,68 | 68,32 |
| ТУ-15 | ТК-17 | 31,35 | 0,207 | Подземная бесканальная | 16,9709 | 0,006 | 0,005 | 0,145 | 1868,16 | 801,05 | 68,82 |
| ТК-17 | ТК-18 | 32,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 16,9684 | 0,006 | 0,005 | 0,145 | 1938,28 | 830,38 | 68,88 |
| ТК-18 | Прокуратура.ул.Лениня 1 | 82,74 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,7607 | 0,135 | 0,135 | 0,217 | 2870,5 | 1219,44 | 68,12 |
| ТК-18 | След.отдел+ж.д ул.Советская2 | 72,83 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,205 | 0,425 | 0,336 | 0,526 | 2932,35 | 1257,27 | 69,11 |

Таблица 3.2. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной Школы №1 г. Ковылкино на период 2019-2023 г.г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы №1 | ТУ-1 | 37,77 | 0,259 | Подземная бесканальная | 168,9241 | 0,202 | 0,187 | 0,921 | -0,886 | 2588,03 | 1109,09 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 15,23 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0052 | 0,015 | 0,015 | 0,278 | -0,277 | 751,67 | 323,33 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57,18 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0046 | 0,057 | 0,057 | 0,278 | -0,277 | 2832,46 | 1213,2 |
| ТК-2 | ТУ-2 | 23,19 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,0022 | 0,023 | 0,023 | 0,278 | -0,277 | 1148,07 | 491,91 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 40,04 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,5008 | 0,085 | 0,085 | 0,315 | -0,314 | 1623,94 | 695,29 |
| ТУ-2 | Гимназия№1 ул.Пионерская.44 | 22,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,5004 | 0,047 | 0,047 | 0,315 | -0,314 | 895,93 | 383,95 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 85,92 | 0,259 | Подземная бесканальная | 151,9141 | 0,372 | 0,343 | 0,828 | -0,794 | 5887 | 2521,53 |
| ТУ-3 | ДШИ ул. Осипенко 3 | 80,46 | 0,125 | Подземная бесканальная | 4,4024 | 0,015 | 0,015 | 0,104 | -0,104 | 3252,16 | 1392,45 |
| ТУ-3 | ТК-3 | 79,3 | 0,259 | Подземная бесканальная | 147,5007 | 0,324 | 0,298 | 0,804 | -0,77 | 5430,28 | 2326,84 |
| ТК-3 | ул. Осипенко 1 | 10,88 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,8001 | 0,007 | 0,007 | 0,137 | -0,137 | 378,86 | 163,12 |
| ТК-3 | ТУ-4 | 105,54 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,6674 | 0,154 | 0,118 | 0,338 | -0,294 | 5204,98 | 2233,76 |
| ТУ-4 | ул.Комсомольская 10 | 5,23 | 0,07 | Подземная бесканальная | 17,6182 | 0,308 | 0,223 | 1,342 | -1,141 | 182,37 | 78,37 |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 100,05 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,0447 | 0,004 | 0,004 | 0,05 | -0,05 | 4940,99 | 2076,94 |
| ТУ-5 | МЧС ул.Советская 11 | 9,66 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,8801 | 0,016 | 0,016 | 0,219 | -0,219 | 330,38 | 142,01 |
| ТУ-5 | Гараж | 41,69 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,1604 | 0 | 0 | 0,012 | -0,012 | 1425,83 | 552,97 |
| ТК-3 | ТК-4 | 41,19 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,0231 | 0,121 | 0,115 | 0,681 | -0,662 | 2820,1 | 1208,03 |
| ТК-4 | ТК-5 | 22,48 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,0179 | 0,066 | 0,063 | 0,681 | -0,662 | 1538,37 | 659,27 |
| ТК-5 | ТУ-6 | 244,15 | 0,259 | Подземная бесканальная | 125,015 | 0,719 | 0,68 | 0,681 | -0,662 | 16707,18 | 7156,87 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 89,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 43,7445 | 0,578 | 0,575 | 0,715 | -0,713 | 4430,28 | 1898,2 |
| ТУ-7 | ул.Заводская 1А | 50,25 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0809 | 0,213 | 0,212 | 0,447 | -0,446 | 2028,21 | 872,16 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 34,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,6597 | 0,116 | 0,115 | 0,517 | -0,516 | 1684,57 | 720,73 |
| ТУ-8 | ТК-6 | 40,18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,6403 | 0,327 | 0,326 | 0,399 | -0,398 | 1224,65 | 524 |
| ТК-6 | МБОУ ДОД "ДДТ" ул. Первомайска | 33,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,6402 | 0,27 | 0,269 | 0,399 | -0,398 | 1007,22 | 431,08 |
| ТУ-8 | ТУ-9 | 81 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,0179 | 0,231 | 0,23 | 0,474 | -0,473 | 3982,99 | 1706,15 |
| ТУ-9 | Почта | 65,44 | 0,082 | Подземная бесканальная | 9,2008 | 0,46 | 0,458 | 0,509 | -0,508 | 2270,94 | 975,79 |
| ТУ-9 | ТК-7 | 27,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,8137 | 0,037 | 0,037 | 0,324 | -0,323 | 1358,47 | 581,12 |
| ТК-7 | ТК-8 | 38,04 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,8125 | 0,051 | 0,051 | 0,324 | -0,323 | 1866,15 | 799,51 |
| ТК-8 | МВД+Ростелеком ул Первомайская | 58,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,1603 | 1,791 | 1,784 | 0,78 | -0,778 | 1775,22 | 762,27 |
| ТК-8 | ТУ-10 | 200,02 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,6506 | 0,149 | 0,148 | 0,239 | -0,239 | 9809,22 | 4189,25 |
| ТУ-10 | МФЦ ул.Пролетарская 70 | 45,46 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,7602 | 1,188 | 1,184 | 0,719 | -0,718 | 1377,05 | 589,35 |
| ТУ-10 | ул.Заводская 5 | 44,57 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,8819 | 0,015 | 0,015 | 0,161 | -0,161 | 2178,14 | 932,9 |
| ТУ-6 | ТУ-11 | 47,51 | 0,259 | Подземная бесканальная | 81,2394 | 0,06 | 0,055 | 0,443 | -0,425 | 3249,6 | 1392,41 |
| ТУ-11 | ул.Советская 7 | 70,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,2576 | 0,026 | 0,02 | 0,168 | -0,143 | 3492,5 | 1499,9 |
| ТУ-11 | ТК-9 | 65,55 | 0,259 | Подземная бесканальная | 70,9758 | 0,063 | 0,06 | 0,387 | -0,377 | 4482,64 | 1919,94 |
| ТК-9 | ТУ-12 | 64,09 | 0,207 | Подземная бесканальная | 70,9674 | 0,199 | 0,189 | 0,607 | -0,591 | 3827 | 1639,83 |
| ТУ-12 | ул.Советская 8 | 10,49 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,44 | 0,144 | 0,144 | 0,52 | -0,519 | 320,03 | 137,75 |
| ТУ-12 | ТК-10 | 29,42 | 0,207 | Подземная бесканальная | 67,5222 | 0,083 | 0,078 | 0,577 | -0,562 | 1756,42 | 752,5 |
| ТК-10 | ТК-11 | 61,03 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,7271 | 0,059 | 0,059 | 0,273 | -0,273 | 3002,9 | 1286,84 |
| ТК-11 | Поликлиника | 39,09 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,8407 | 0,054 | 0,054 | 0,253 | -0,253 | 1575,94 | 676,05 |
| ТК-11 | ТК-12 | 52,79 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,8838 | 0,018 | 0,018 | 0,161 | -0,161 | 2597,23 | 1110,68 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 47,79 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,9409 | 0,035 | 0,035 | 0,183 | -0,182 | 1922,51 | 822,68 |
| ТК-12 | ул. Советская 10 | 50,45 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,9406 | 0,104 | 0,104 | 0,273 | -0,273 | 1748,76 | 748,62 |
| ТК-10 | Агрофирма Октябрьская | 26,34 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1601 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | -0,024 | 803,32 | 327,11 |
| ТК-10 | ТК-13 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6326 | 0,037 | 0,035 | 0,433 | -0,418 | 1401,33 | 600,46 |
| ТК-13 | ТК-14 | 38,5 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6306 | 0,061 | 0,057 | 0,433 | -0,418 | 2297,34 | 984,41 |
| ТК-14 | ТУ-13 | 18,22 | 0,207 | Подземная бесканальная | 50,6275 | 0,029 | 0,027 | 0,433 | -0,418 | 1087,04 | 465,84 |
| ТУ-13 | Гаражи | 10,75 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0402 | 0 | 0 | 0,038 | -0,038 | 433,25 | 185,71 |
| ТУ-13 | ТК-15 | 23,48 | 0,207 | Подземная бесканальная | 49,5858 | 0,036 | 0,033 | 0,424 | -0,409 | 1400,75 | 600,24 |
| ТК-15 | ТК-16 | 20,25 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,081 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 995,83 | 422,09 |
| ТК-16 | ТУ-14 | 5,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0801 | 0,008 | 0,008 | 0,163 | -0,163 | 170,93 | 73,21 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 9,61 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,54 | 0,004 | 0,004 | 0,082 | -0,081 | 289,54 | 123,88 |
| ТУ-14 | ОВД ул.Советская 12 | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,54 | 0,004 | 0,004 | 0,082 | -0,081 | 326 | 139,37 |
| ТК-15 | ДКул.Ленина 4 | 41,11 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,5208 | 0,159 | 0,158 | 0,426 | -0,426 | 1656,62 | 712,11 |
| ТК-15 | ТУ-15 | 14,29 | 0,207 | Подземная бесканальная | 36,9822 | 0,012 | 0,011 | 0,316 | -0,302 | 852,39 | 364,95 |
| ТУ-15 | ТК-19 | 124,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,0101 | 0,17 | 0,169 | 0,327 | -0,326 | 6096,82 | 2608,33 |
| ТК-19 | ул.Большевитская 25 | 15,41 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8401 | 0,062 | 0,062 | 0,278 | -0,277 | 468,44 | 200,94 |
| ТК-19 | Адм.здан.ул Ленина 2 | 68,29 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,1603 | 4,015 | 3,999 | 1,082 | -1,08 | 2075,9 | 890,13 |
| ТК-19 | ТК-20 | 39,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,0044 | 0,017 | 0,017 | 0,18 | -0,179 | 1957,77 | 837,4 |
| ТК-20 | ул.Большевитская 23 | 16,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,3601 | 0,355 | 0,354 | 0,659 | -0,657 | 490,28 | 210,64 |
| ТК-20 | ТК-25 | 35,81 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,5609 | 0,021 | 0,02 | 0,142 | -0,141 | 1237,59 | 527,69 |
| ТК-25 | ул.Ленина 2А | 17,98 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,2402 | 0,008 | 0,008 | 0,124 | -0,124 | 618,22 | 265,06 |
| ТК-25 | 27 | 16,43 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,3202 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 564,93 | 238,2 |
| ТК-20 | ТК-21 | 19,52 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,0818 | 0,001 | 0,001 | 0,067 | -0,067 | 955,44 | 408,74 |
| ТК-21 | ул.Большевитская 21 | 8,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,32 | 0,054 | 0,054 | 0,351 | -0,35 | 260,45 | 111,81 |
| ТК-21 | ТК-22 | 20,35 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,7609 | 0 | 0 | 0,029 | -0,029 | 994,29 | 424,1 |
| ТК-22 | ул.Гоголя 1А | 10,82 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,76 | 0,04 | 0,04 | 0,266 | -0,265 | 326,13 | 139,68 |
| ТУ-15 | ТК-17 | 31,35 | 0,207 | Подземная бесканальная | 16,9709 | 0,006 | 0,005 | 0,145 | -0,131 | 1868,16 | 801,05 |
| ТК-17 | ТК-18 | 32,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 16,9684 | 0,006 | 0,005 | 0,145 | -0,131 | 1938,28 | 830,38 |
| ТК-18 | Прокуратура.ул.Лениня 1 | 82,74 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,7607 | 0,135 | 0,135 | 0,217 | -0,216 | 2870,5 | 1219,44 |
| ТК-18 | След.отдел+ж.д ул.Советская2 | 72,83 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,205 | 0,425 | 0,336 | 0,526 | -0,467 | 2932,35 | 1257,27 |

Таблица 3.3. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям) СЦТ от котельной Школа №3 (1,5 МВт) развития тепловых сетей на период 2019-2023 г.г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-4 | ул.Овощная 2 | 17,89 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,071 | 0,071 | 0,278 | 535,53 | 229,27 | 68,32 |
| ТУ-4 | ТУ-31 | 22,51 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,006 | 0,006 | -0,102 | 776,69 | 331,26 | 68,14 |
| ТУ-31 | 30 | 6,09 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,095 | 0,095 | 0,556 | 184,33 | 79,11 | 68,94 |
| ТУ-31 | ТУ-5 | 107,19 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,206 | -0,305 | 3726,15 | 1586,47 | 68,38 |
| ТУ-5 | ул.Гагарина 30/32 | 18,28 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,445 | 1,44 | 1,366 | 471,79 | 202,67 | 69,46 |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 53,77 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,039 | -0,238 | 2647,4 | 1133,9 | 68,97 |
| ТУ-6 | ул.Гагарина 28 | 12,55 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,005 | 0,005 | 0,085 | 383,22 | 163,71 | 68,84 |
| ТУ-6 | ТУ-7 | 38,83 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,031 | 0,031 | -0,247 | 1912,96 | 819,17 | 68,92 |
| ТУ-7 | ул.Гагарина 26 | 11,36 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,036 | 0,036 | 0,248 | 341,66 | 146,81 | 69,51 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 37,22 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,037 | 0,036 | -0,274 | 1857,22 | 795,33 | 68,93 |
| ТУ-8 | ул.Гагарина 24 | 9,91 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,039 | 0,039 | 0,26 | 342,84 | 147,39 | 69,61 |
| ТУ-8 | ТК-1* | 15,34 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,061 | 0,06 | -0,302 | 2555,41 | 1094,54 | 68,93 |
| ТУ-9 | ул.Гагарина 22 | 13,78 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,044 | 0,044 | 0,248 | 418,83 | 179,98 | 69,58 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 34,65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,079 | 0,078 | 0,422 | 1710,23 | 732,62 | 68,96 |
| ТУ-10 | ул.Гагарина 20 | 11,31 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,036 | 0,036 | 0,248 | 343,71 | 147,74 | 69,58 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 42,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,084 | 0,084 | 0,396 | 2077,48 | 889,86 | 68,95 |
| ТУ-11 | ул.Гагарина 18 | 22,84 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,279 | 0,278 | 0,49 | 698,05 | 299,9 | 69,51 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 36,3 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,054 | 0,054 | 0,343 | 1784,93 | 764,36 | 68,9 |
| ТУ-12 | ул.Гагарина 16 | 11,76 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,196 | 0,195 | 0,574 | 358,21 | 154,08 | 69,59 |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 19,57 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,02 | 0,02 | 0,281 | 963,19 | 412,35 | 68,8 |
| ТУ-13 | ул.Гагарина 16А | 8,44 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,103 | 0,103 | 0,49 | 257,46 | 110,82 | 69,56 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 41,62 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,028 | 0,028 | 0,228 | 2048,31 | 876,45 | 68,65 |
| ТУ-14 | КОП | 7,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,125 | 0,124 | 0,556 | 242,13 | 104,23 | 69,46 |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 53,65 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,02 | 0,02 | 0,167 | 2636,18 | 1126,86 | 68,44 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 19,21 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,025 | 0,024 | 0,243 | 771,07 | 331,06 | 68,91 |
| ТУ-15 | 32 | 109,23 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,045 | 0,045 | 0,136 | 4386,67 | 1864,45 | 67,91 |
| ТУ-16 | ул.Гагарина 10 | 14,81 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,139 | 0,139 | 0,435 | 438,24 | 187,84 | 69,07 |
| ТУ-16 | 33 | 36,81 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,578 | 0,576 | 0,556 | 1120,26 | 479,35 | 68,88 |
| ТК-1* | ТУ-9 | 36,92 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,133 | 0,132 | 0,449 | 2555,41 | 1094,88 | 68,96 |
| Котельная | ТК-1* | 34,16 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,261 | 0,259 | 0,751 | 2555,91 | 1095,17 | 68,92 |

Таблица 3.4. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной Школа №3 (1,5 МВт)  на период 2019-2023 г.г

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Овощная 2 | 120,3 | 6 | 0,046 | 0 | 0,01 | 13,569 | 1,84 | 13,58 | 33,99 | 20,41 | 381,1 |
| ул. Гагарина 32 | 116,7 | 3,5 | 0,092 | 0,028 | 0,01 | 13,532 | 3,68 | 13,54 | 37,57 | 24,03 | 347 |
| ул.Гагарина 30 | 126,8 | 9 | 0,226 | 0,045 | 0,01 | 11,251 | 9,04 | 11,26 | 26,33 | 15,07 | 249,2 |
| ул.Гагарина 28 | 115,3 | 6 | 0,014 | 0 | 0,01 | 14,205 | 0,56 | 14,21 | 39,31 | 25,09 | 192,5 |
| ул.Гагарина 26 | 114,6 | 6 | 0,041 | 0 | 0,01 | 14,205 | 1,64 | 14,21 | 40,01 | 25,79 | 152,3 |
| ул.Гагарина 24 | 118,6 | 6 | 0,043 | 0 | 0,01 | 14,27 | 1,72 | 14,28 | 36,04 | 21,76 | 114,7 |
| ул.Гагарина 22 | 119,3 | 6,3 | 0,041 | 0 | 0,01 | 14,118 | 1,64 | 14,13 | 35,26 | 21,13 | 117,2 |
| ул.Гагарина 20 | 116,9 | 6 | 0,041 | 0 | 0,01 | 13,977 | 1,64 | 13,99 | 37,59 | 23,61 | 149,4 |
| ул.Гагарина 18 | 119,9 | 6 | 0,081 | 0 | 0,01 | 13,324 | 3,24 | 13,33 | 34,26 | 20,93 | 203,1 |
| ул.Гагарина 16 | 123,5 | 9 | 0,095 | 0 | 0,01 | 13,38 | 3,8 | 13,39 | 30,69 | 17,3 | 228,2 |
| ул.Гагарина 16А | 123,6 | 6 | 0,081 | 0 | 0,01 | 13,527 | 3,24 | 13,54 | 30,67 | 17,13 | 244,5 |
| КОП | 123,1 | 3,5 | 0,092 | 0 | 0,01 | 13,427 | 3,68 | 13,44 | 31,12 | 17,68 | 285,6 |
| ул.Гагарина 10 | 118,13 | 6 | 0,072 | 0 | 0,01 | 13,31 | 2,88 | 13,32 | 36,03 | 22,71 | 364,9 |
| ул. Гагарина 3 | 121,8 | 3,5 | 0,092 | 0 | 0,01 | 13,546 | 3,68 | 13,56 | 32,48 | 18,92 | 440,5 |
| ул. Гагарина 33 | 121,8 | 3,5 | 0,092 | 0 | 0,01 | 12,434 | 3,68 | 12,44 | 31,92 | 19,47 | 387,3 |

Таблица 3.4. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям ) СЦТ от котельной Школа №3 (3,0 МВт) развития тепловых сетей   на период 2019-2023 г.г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТУ-2 | 69,6 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,0042 | 0,453 | 0,45 | 0,555 | -0,554 | 2818,21 | 1208,84 |
| Котельная | ТУ-1 | 45,95 | 0,207 | Подземная бесканальная | 76,3306 | 0,165 | 0,143 | 0,652 | -0,607 | 2754,11 | 1179,81 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 13,51 | 0,207 | Подземная бесканальная | 71,7624 | 0,043 | 0,037 | 0,613 | -0,568 | 809,39 | 346,94 |
| ТУ-3 | ТК-1 | 22,65 | 0,207 | Подземная бесканальная | 68,5611 | 0,066 | 0,056 | 0,586 | -0,541 | 1357,19 | 581,55 |
| ТУ-3 | ул.Гагарина 42А | 50,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2002 | 0,597 | 0,594 | 0,483 | -0,483 | 1534,06 | 657,77 |
| ТУ-1 | ТУ-29 | 28,62 | 0,207 | Подземная бесканальная | 4,5645 | 0 | 0 | 0,039 | -0,039 | 1714,65 | 731,8 |
| ТУ-2 | Школа №3 | 151,61 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,0028 | 0,986 | 0,981 | 0,555 | -0,554 | 6144,18 | 2629,42 |
| ТК-3 | Хирургия | 45,38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,8402 | 3,196 | 3,183 | 1,185 | -1,182 | 1388,76 | 594,59 |
| ТУ-29 | Гараж | 8,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0 | 0 | 0,006 | -0,006 | 248,79 | 99,98 |
| ТУ-29 | ТУ-30 | 14,6 | 0,207 | Подземная бесканальная | 4,5221 | 0 | 0 | 0,039 | -0,039 | 871,07 | 373,19 |
| ТУ-30 | ул.Гагарина 38 Плодопитомник | 74,4 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,5209 | 0,129 | 0,129 | 0,25 | -0,249 | 2583,06 | 1104,78 |
| ТУ-24 | ТУ-25 | 64,82 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,1663 | 0,684 | 0,681 | 0,709 | -0,708 | 2612,01 | 1118,32 |
| ТУ-25 | Морг | 29,06 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7601 | 0,021 | 0,021 | 0,115 | -0,115 | 884,91 | 376,36 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 54,12 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,4049 | 0,527 | 0,525 | 0,681 | -0,68 | 2178,69 | 933,46 |
| ТУ-26 | 27 | 32,97 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6802 | 0,518 | 0,516 | 0,556 | -0,555 | 1003,69 | 430,67 |
| ТУ-26 | ТУ-27 | 97,49 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,7237 | 0,611 | 0,608 | 0,545 | -0,544 | 3923,53 | 1679,01 |
| ТУ-27 | 28 | 10,53 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,68 | 0,165 | 0,165 | 0,556 | -0,555 | 320,08 | 137,42 |
| ТУ-27 | ул. Западная 2 | 67,76 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,6813 | 0,028 | 0,028 | 0,136 | -0,136 | 2722,98 | 1160,66 |
| ТУ-27 | ТУ-28 | 39,19 | 0,069 | Подземная бесканальная | 7,3606 | 0,44 | 0,438 | 0,577 | -0,576 | 1357,01 | 581,39 |
| ТУ-28 | 34 | 4,74 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,68 | 0,074 | 0,074 | 0,556 | -0,555 | 144,04 | 61,77 |
| ТУ-28 | ул.Хутор Белинского 11 Медцент | 24,9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,6802 | 0,071 | 0,071 | 0,289 | -0,288 | 861,93 | 368,82 |
| ТК-1 | ул.Гагарина 42Б | 15,37 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,4946 | 0,359 | 0,261 | 0,679 | -0,579 | 470,55 | 202,58 |
| ТК-1 | ТУ-17 | 29,94 | 0,207 | Подземная бесканальная | 64,0646 | 0,076 | 0,065 | 0,548 | -0,508 | 1793,69 | 768,41 |
| ТУ-17 | ул.Гагарина 42 | 32,23 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,3201 | 0,695 | 0,692 | 0,653 | -0,651 | 986,31 | 424,09 |
| ТУ-17 | ТК-2 | 133,85 | 0,207 | Подземная бесканальная | 59,742 | 0,295 | 0,252 | 0,511 | -0,471 | 8015,65 | 3432,64 |
| ТК-2 | ТУ-18 | 7,49 | 0,207 | Подземная бесканальная | 59,7312 | 0,017 | 0,014 | 0,511 | -0,471 | 448,2 | 192,08 |
| ТУ-18 | ТУ-19 | 5,92 | 0,207 | Подземная бесканальная | 44,0481 | 0,007 | 0,006 | 0,377 | -0,338 | 354,24 | 151,7 |
| ТУ-19 | Род.дом | 72,36 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,2403 | 1,504 | 1,498 | 0,641 | -0,639 | 2210,95 | 947,52 |
| ТУ-19 | ТУ-20 | 29,33 | 0,1 | Подземная бесканальная | 34,3307 | 0,986 | 0,849 | 1,271 | -1,179 | 1184,75 | 507,4 |
| ТУ-20 | Больница (пищеблок) | 5,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,96 | 0,053 | 0,002 | 0,447 | -0,084 | 157,56 | 67,89 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 31,83 | 0,1 | Подземная бесканальная | 31,3701 | 0,894 | 0,89 | 1,161 | -1,158 | 1284,86 | 550,52 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 92,25 | 0,082 | Подземная бесканальная | 9,5216 | 0,694 | 0,691 | 0,526 | -0,525 | 3207,9 | 1376,32 |
| ТУ-22 | Травмотология | 19,03 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,7602 | 0,037 | 0,036 | 0,263 | -0,263 | 662,48 | 283,76 |
| ТУ-22 | Травмотология | 17,04 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,7602 | 0,033 | 0,033 | 0,263 | -0,263 | 593,2 | 254,13 |
| ТУ-21 | Ту-23 | 13,32 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,8479 | 0,182 | 0,181 | 0,809 | -0,807 | 537,55 | 230,13 |
| Ту-23 | ТУ-24 | 63,54 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,8476 | 0,87 | 0,865 | 0,809 | -0,807 | 2561,5 | 1097,32 |
| ТУ-24 | Инфекционное | 21,87 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,6802 | 0,034 | 0,034 | 0,21 | -0,21 | 759,37 | 326,29 |
| ТУ-19 | Больница (адм.здан) | 53,16 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,4766 | 1,835 | 0,727 | 0,827 | -0,518 | 1624,3 | 697,83 |
| ТУ-18 | ТК-3 | 115,43 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,6825 | 0,819 | 0,816 | 0,58 | -0,579 | 4666,22 | 2001,42 |
| ТК-3 | Хирургия | 19,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,8401 | 1,385 | 1,38 | 1,184 | -1,182 | 601,96 | 258,01 |

Таблица 3.5. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной Школа №3 (3,0 МВт) на период 2019-2023 г.г.

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Гагарина 42А | 122,6 | 6 | 0,08 | 0 | 3,2 | 18,42 | 40,03 | 21,6 | 109,6 |
| Школа №3 | 120,8 | 9 | 0,375 | 0 | 15 | 17,13 | 41,19 | 24,06 | 221,2 |
| Гараж | 124,3 | 3,5 | 0,001 | 0 | 0,04 | 19,69 | 38,97 | 19,27 | 82,7 |
| Хирургия | 125,6 | 12 | 0,196 | 0 | 7,84 | 10,76 | 33,15 | 22,4 | 414,2 |
| Морг | 120,3 | 3,5 | 0,019 | 0 | 0,76 | 11,63 | 38,82 | 27,19 | 491,2 |
| ул. Гагарина 27 | 125,1 | 3,5 | 0,092 | 0 | 3,68 | 9,59 | 33 | 23,41 | 549,2 |
| ул. Гагарина 28 | 124,3 | 3,5 | 0,092 | 0 | 3,68 | 9,08 | 33,54 | 24,47 | 624,3 |
| ул. Западная 2 | 118,9 | 3,5 | 0,092 | 0 | 3,68 | 9,35 | 39,08 | 29,73 | 681,5 |
| ул. Гагарина 34 | 119,37 | 3,5 | 0,092 | 0 | 3,68 | 8,38 | 38,12 | 29,74 | 657,7 |
| ул.Хутор Белинского 11 Медцент | 115,6 | 3,5 | 0,092 | 0 | 3,68 | 8,38 | 41,9 | 33,51 | 677,9 |
| ул.Гагарина 42Б | 123,6 | 9 | 0,096 | 0,036 | 3,84 | 18,87 | 39,2 | 20,33 | 97,5 |
| ул.Гагарина 42 | 123,6 | 9 | 0,108 | 0 | 4,32 | 17,96 | 38,79 | 20,82 | 144,3 |
| Род.дом | 124,8 | 9 | 0,106 | 0 | 4,24 | 15,76 | 36,46 | 20,7 | 331,7 |
| больница (пищеблок) | 123,8 | 9 | 0,014 | 0,132 | 0,56 | 16,87 | 37,92 | 21,05 | 293,8 |
| Травмотология | 123,9 | 4 | 0,119 | 0 | 4,76 | 13,68 | 36,25 | 22,57 | 431,8 |
| Травмотология | 123,9 | 4 | 0,119 | 0 | 4,76 | 13,69 | 36,26 | 22,56 | 429,8 |
| Инфекционное | 124,5 | 6 | 0,067 | 0 | 2,68 | 12,97 | 35,3 | 22,32 | 419,2 |
| Больница (адм.здан) | 124,6 | 6 | 0,086 | 0,112 | 3,44 | 16,2 | 36,33 | 20,13 | 312,5 |
| ул.Гагарина 38 Плодопитомник | 122,2 | 6 | 0,113 | 0 | 4,52 | 19,43 | 40,94 | 21,5 | 163,6 |
| Хирургия | 124,78 | 12 | 0,196 | 0 | 7,84 | 14,37 | 35,79 | 21,41 | 388,5 |

Таблица 3.6. – Результаты гидравлического расчета (по тепловым сетям) СЦТ от котельной ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино, развития тепловых сетей на период 2019-2023 г.г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 60 | 0,125 | Надземная | 6,3335 | 0,033 | 0,155 | -0,154 | 2926,57 | 2265,68 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 5 | 0,1 | Надземная | 6,3318 | 0,009 | 0,245 | -0,244 | 220,87 | 168,86 |
| Котельная ФОК+Ледовый дворец 1 | ТУ-1 | 6 | 0,15 | Надземная | 25,0553 | 0,019 | 0,421 | -0,42 | 312,6 | 236,08 |
| ТУ-1 | ТК-1 | 273 | 0,125 | Надземная | 18,7216 | 1,293 | 0,457 | -0,456 | 13315,9 | 10291,58 |
| ТК-1 | Ледовый дворец | 110 | 0,125 | Надземная | 18,7139 | 0,52 | 0,457 | -0,456 | 5334,85 | 4157,08 |
| ТУ-3 | Административный блок | 5 | 0,1 | Надземная | 1,3692 | 0 | 0,053 | -0,053 | 220,81 | 168,95 |
| ТУ-3 | Фок спортивный зал | 5 | 0,05 | Надземная | 4,9625 | 0,259 | 0,83 | -0,828 | 158,23 | 117,29 |

Таблица 3.7. – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино на период 2019-2023 г.г.

| Наименование узла | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный блок | 3,25 | 0,047 | 67,868 | 1,3691 | 162,571 | 39,5 | 19,62 | 76 |
| Ледовый дворец | 0 | 0,636 | 0,223 | 18,7107 | 164,33 | 37,68 | 21,33 | 389 |
| Фок спортивный зал | 9,6 | 0,171 | 234,856 | 4,9625 | 162,828 | 39,24 | 19,88 | 76 |

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлен вариант развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленная зона действия источника тепловой энергии, были определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2019-2023г.г., 2024-2028г.г., 2029-2033г.г., при развитии систем теплоснабжения.

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2019-2023 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточников определено, что для наиболее эффективного обеспечения тепловых нагрузок предлагается провести мероприятия по строительству котельных: Средней школы №1 г. Ковылкино и Средней школы №3 г. Ковылкино ул. Гагарина и создание единой системы диспетчеризации. Дооборудование котельных: котельная по ул. Заповедная 1, котельная по ул. Заповедная 5, котельная Д/С "Улыбка", котельная Д/С "Сказка".

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2019 г. по 2023 г. включительно в зоне действия котельной, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. – Прогнозируемые к 2023 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2018 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2018 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2019 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2020 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2021 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» |  |  |  |  |  |  |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 | 8,411 | 8,411 | 8,411 | 8,411 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 11,5 | 4,675 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) (новое строительство) | 5,159 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 10,7 | 3,666 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) (новое строителство 3 МВт) | 2,580 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) (новое строителство 1,5 МВт) | 1,289 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 | 13,306 | 13,306 | 13,306 | 13,306 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Характеристика теплосети СЦТ ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |  |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | 0,218 | Подключение Ледового дворца | - | - | - |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | 0,218 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |

Из таблицы 4.1. следует, что за пять лет с 2019 по 2023 г. ожидается прирост тепловой нагрузки на котельной ФСК г. Ковылкино и перераспределение тепловой нагрузки на котельной Средняя школа №3 и Средняя школа №1 соответственно. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г. представлены в табл.  4.2.

Рисунок 4.1. - Прогнозируемые к 2023 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников.

Таблица 4.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2023 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2018-2023 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. |  |  |  |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 11,5 | 4,675 | - | - | - | - | 0,05 | 0,16 | 6,615 |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) (новое строительство) | 5,159 | - | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 0,05 | 0,16 | 0,274 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 10,7 | 3,666 | - | - | - | - | 0,04 | 0,11 | 6,884 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) (новое строителство 3 МВт) | 2,580 | - | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 0,024 | 0,072 | 0,049 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) (новое строителство 1,5 МВт) | 1,289 | - | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 0,012 | 0,036 | 0,019 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 | 8,411 | 8,411 | 8,411 | 8,411 | 0,19 | 1,55 | 0,167 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,004 | 0,04 | 0,164 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 0,18 | 1 | 0,585 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,001 | 0,001 | 0,009 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 | 13,306 | 13,306 | 13,306 | 13,306 | 0,23 | 1,73 | 0,211 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,003 | 0,02 | 0,208 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,01 | 0,02 | 0,002 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,002 | 0,01 | 0,177 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,01 | 0,01 | 0,365 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,004 | 0,001 | 0,118 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,01 | 0,002 | 0,383 |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | 0,218 | - | - | - | - | 0,001 | 0,004 | 0,035 |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | - | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 0,001 | 0,01 | 0,037 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,003 | 0,03 | 0,126 |

Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2023 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения останется неизменной, за исключением котельной ФОК г. Ковылкино и перераспределение тепловой нагрузки на котельной Средняя школа №3 и Средняя школа №1 соответственно

4.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024-2028 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2028 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. – Прогнозируемые к 2028 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2028 г. | Тепловая нагрузка на 2028 г.. |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 5,159 | 4,675 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 2,580 | 2,435 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 1,289 | 1,222 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | - |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | 1,077 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 |

Из таблицы 4.3. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028 г. представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2028 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2028 г. | Расчетная тепловая нагрузка на 2028 г., Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 5,159 | 4,675 | 0,05 | 0,16 | 0,274 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 2,580 | 2,435 | 0,024 | 0,072 | 0,049 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 1,289 | 1,222 | 0,012 | 0,036 | 0,019 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 | 0,19 | 1,55 | 0,167 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 | 0,004 | 0,04 | 0,164 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 | 0,18 | 1 | 0,585 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 | 0,001 | 0,001 | 0,009 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 | 0,23 | 1,73 | 0,211 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 | 0,003 | 0,02 | 0,208 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 | 0,01 | 0,02 | 0,002 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 | 0,002 | 0,01 | 0,177 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 | 0,01 | 0,01 | 0,365 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 | 0,004 | 0,001 | 0,118 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 | 0,01 | 0,002 | 0,383 |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | 1,077 | 0,001 | 0,01 | 0,037 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 | 0,003 | 0,03 | 0,126 |

Анализ таблицы 3.4. показывает, что к 2028 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2029-2033 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2029 г. по 2033 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. – Прогнозируемые к 2033 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2028 г. | Тепловая нагрузка на 2028 г.. |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 5,159 | 4,675 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 2,580 | 2,435 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 1,289 | 1,222 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 |
| ФСК г. Ковылкино | 1,118 | - |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | 1,077 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 |

Из таблицы 4.5. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2033 г. представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.6. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2033 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2033 г. | Расчетная тепловая нагрузка на 2033 г., Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | 5,159 | 4,675 | 0,05 | 0,16 | 0,274 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 2,580 | 2,435 | 0,024 | 0,072 | 0,049 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | 1,289 | 1,222 | 0,012 | 0,036 | 0,019 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 10,318 | 8,411 | 0,19 | 1,55 | 0,167 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,688 | 0,480 | 0,004 | 0,04 | 0,164 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 6,879 | 5,114 | 0,18 | 1 | 0,585 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,688 | 0,677 | 0,001 | 0,001 | 0,009 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 15,477 | 13,306 | 0,23 | 1,73 | 0,211 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,516 | 0,285 | 0,003 | 0,02 | 0,208 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,340 | 0,308 | 0,01 | 0,02 | 0,002 |
| ул. Заповедная 1 | 0,3 | 0,111 | 0,002 | 0,01 | 0,177 |
| ул. Заповедная 5 | 1,0 | 0,615 | 0,01 | 0,01 | 0,365 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,524 | 0,401 | 0,004 | 0,001 | 0,118 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,430 | 0,330 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Фролова 2А | 1,29 | 0,895 | 0,01 | 0,002 | 0,383 |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | 1,118 | 1,077 | 0,001 | 0,01 | 0,037 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,516 | 0,357 | 0,003 | 0,03 | 0,126 |

Анализ таблицы 4.6. показывает, что к 2033 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

4.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г. Ковылкино для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7. – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г. Ковылкино

| Наименование варианта развития источников | Резерв (+) Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | - | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | - | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | - | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 12 МВт (ул. Щорса) | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Пансионат (ул. Рабочая) | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| МСО «Авангард» (ул. Свободы) | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ул. Заповедная 1 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| ул. Заповедная 5 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Фролова 2А | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино | - | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная по ул. Фролова 7Б | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузки г. Ковылкино отсутствуют дефициты на теплоисточнике поселка на разных этапах.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

5.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (подпункт3 пункта 3 и пункт 40).

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 указанных Требований должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии до потребителя в зонах действия источников тепловой энергии, прогнозировалась исходя из следующих условий:

– Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

– Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

– Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной 12 МВт (ул. Щорса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 10875,28 | 10875,28 | 10875,28 | 10875,28 | 10875,28 | 10875,28 | 10875,28 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 803,196 | 803,196 | 803,196 | 803,196 | 803,196 | 803,196 | 803,196 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 10072,09 | 10072,09 | 10072,09 | 10072,09 | 10072,09 | 10072,09 | 10072,09 |
| Зона действия котельной Пансионат (ул. Рабочая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 491,30 | 491,30 | 491,30 | 491,30 | 491,30 | 491,30 | 491,30 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 455,02 | 455,02 | 455,02 | 455,02 | 455,02 | 455,02 | 455,02 |
| Зона действия котельной Солнышко 8 МВт (ул. Пролетарская,10А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 5234,46 | 5234,46 | 5234,46 | 5234,46 | 5234,46 | 5234,46 | 5234,46 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 386,59 | 386,59 | 386,59 | 386,59 | 386,59 | 386,59 | 386,59 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 4847,87 | 4847,87 | 4847,87 | 4847,87 | 4847,87 | 4847,87 | 4847,87 |
| Зона действия котельной Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 3752,36 | 3752,36 | 3752,36 | 3752,36 | 3752,36 | 3752,36 | 3752,36 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 3475,23 | 3475,23 | 3475,23 | 3475,23 | 3475,23 | 3475,23 | 3475,23 |
| Зона действия котельной Средняя школа №3 (3МВт ) (ул. Школьная, д.1) (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | 2462,358 | 2462,358 | 2462,358 | 2462,358 | 2462,358 | 2462,358 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | 154,073 | 154,073 | 154,073 | 154,073 | 154,073 | 154,073 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | 2308,285 | 2308,285 | 2308,285 | 2308,285 | 2308,285 | 2308,285 |
| Зона действия котельной Средняя школа №3 (1,5МВт) (ул. Школьная, д.1) (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | - | 1250,785 | 1250,785 | 1250,785 | 1250,785 | 1250,785 | 1250,785 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | - | 92,377 | 92,377 | 92,377 | 92,377 | 92,377 | 92,377 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | - | 1158,408 | 1158,408 | 1158,408 | 1158,408 | 1158,408 | 1158,408 |
| Зона действия котельной Средней школы №1 г. (ул. Пионерская, д.44) (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 4785,13 | 4785,13 | 4785,13 | 4785,13 | 4785,13 | 4785,13 | 4785,13 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 353,41 | 353,41 | 353,41 | 353,41 | 353,41 | 353,41 | 353,41 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 4431,72 | 4431,72 | 4431,72 | 4431,72 | 4431,72 | 4431,72 | 4431,72 |
| Зона действия котельной В зоне МРСК (ул. Пролетарская, д.2Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 778,94 | 778,94 | 778,94 | 778,94 | 778,94 | 778,94 | 778,94 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 721,39 | 721,39 | 721,39 | 721,39 | 721,39 | 721,39 | 721,39 |
| Зона действия котельной 18 МВт Есенина (ул. Есенина, д.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 13619,44 | 13619,44 | 13619,44 | 13619,44 | 13619,44 | 13619,44 | 13619,44 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 1005,87 | 1005,87 | 1005,87 | 1005,87 | 1005,87 | 1005,87 | 1005,87 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 12613,57 | 12613,57 | 12613,57 | 12613,57 | 12613,57 | 12613,57 | 12613,57 |
| Зона действия котельной МСО «Авангард» (ул. Свободы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 291,71 | 291,71 | 291,71 | 291,71 | 291,71 | 291,71 | 291,71 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 270,17 | 270,17 | 270,17 | 270,17 | 270,17 | 270,17 | 270,17 |
| Зона действия котельной Ветстанция (ул. Мичурина, д.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 315,25 | 315,25 | 315,25 | 315,25 | 315,25 | 315,25 | 315,25 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 291,97 | 291,97 | 291,97 | 291,97 | 291,97 | 291,97 | 291,97 |
| Зона действия котельной по ул. Заповедная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 | 105,22 |
| Зона действия котельной по ул. Заповедная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 629,49 | 629,49 | 629,49 | 629,49 | 629,49 | 629,49 | 629,49 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,49 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 582,996 | 582,996 | 582,996 | 582,996 | 582,996 | 582,996 | 582,996 |
| Зона действия котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 337,77 | 337,77 | 337,77 | 337,77 | 337,77 | 337,77 | 337,77 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 |
| Зона действия котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 410,44 | 410,44 | 410,44 | 410,44 | 410,44 | 410,44 | 410,44 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 380,13 | 380,13 | 380,13 | 380,13 | 380,13 | 380,13 | 380,13 |
| Зона действия котельной Котельная Фролова 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 916,08 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 848,42 | 848,42 | 848,42 | 848,42 | 848,42 | 848,42 | 848,42 |
| Зона действия котельной Котельная ФОК г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 223,13 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 206,65 | 206,65 | 206,65 | 206,65 | 206,65 | 206,65 | 206,65 |
| Зона действия котельной Котельная ФСК + Ледовый дворец г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 1112,369 | 1112,369 | 1112,369 | 1112,369 | 1112,369 | 1112,369 | 1112,369 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 81,415 | 81,415 | 81,415 | 81,415 | 81,415 | 81,415 | 81,415 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 1020,954 | 1020,954 | 1020,954 | 1020,954 | 1020,954 | 1020,954 | 1020,954 |
| Зона действия котельной Котельная по ул. Фролова 7Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 365,41 | 365,41 | 365,41 | 365,41 | 365,41 | 365,41 | 365,41 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 338,42 | 338,42 | 338,42 | 338,42 | 338,42 | 338,42 | 338,42 |

5.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточников определено, что для наиболее эффективного обеспечения тепловых нагрузок предлагается провести мероприятия по строительству котельных: Средней школы №1 г. Ковылкино и Средней школы №3 г. Ковылкино ул. Гагарина и создание единой системы диспетчеризации. Дооборудование котельных: котельная по ул. Заповедная 1, котельная по ул. Заповедная 5, котельная Д/с "Улыбка", котельная Д/С "Сказка".

Также в целях увеличения резервирования мощности (отопления и ГВС в летний период) и увеличения срока службы котельных, введенных в эксплуатацию в 2018 г., а именно Котельной 1 микрорайона (мощностью 12 МВт), котельной по ул. Есенина (мощностью 18 МВт), котельной ТП «Солнышко» (мощностью 8 МВт) предлагается вариант установки и ввода в эксплуатацию 3-х энергоцентров на базе газопоршневых когенерационных установок, мощностью 7 МВт, 7 МВт и 4 МВт соответственно. Введение энергоцентров предлагается рассмотреть в период 2020-2030 г.г. – в период гарантированного срока службы перечисленных котельных.

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

6.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2019 до 2023 г.г.

6.2.1.1. Строительство котельной средней школы №1

Котельная, находящаяся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР», котлами КСВ-2,9 в количестве 4 шт., общей установленной мощностью 11,5 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения г. Ковылкино школы №1.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.1. и 6.2.

Таблица – 6.1. Перечень существующего основного оборудования

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 3 | 2,5 | 89 |  |
| КВГ-4,0 | 1 | 4,0 | 89 |  |

Таблица – 6.2. Перечень существующего вспомогательного оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Д-320/50 | 2 | 320 | 50 | 75 |  |
| 3К -6 | 2 | 45 | 50 | 5,5 |  |

6.2.1.2. Вариант развития

В связи с тем, что основное и вспомогательное оборудование котельных исчерпало свой эксплуатационный ресурс, предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующих котельных, на баланс вновь строящейся автоматизированной котельной средней школы №1, мощностью 6 МВт для обеспечения тепловой нагрузки на отопление и ГВС потребителей в г. Ковылкино.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения предлагается оставить без изменений - 95/70 °С качественного регулирования.

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Исходные данные

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средняя школа №1 ул. Школьная, д1 |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 5,159 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,159 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,675 |
| 4 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,08 |
| 5 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,607 |

Результаты расчета сведены в таблицу 6.4,

Таблица 6.4. Результаты расчета для котельной средняя школа №1 (новое строительство)

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 4,675 |
| 2 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2 |
| 3 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,03 |
| 4 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 5,362 |

6.2.1.3. Расчет технико-экономических показателей работы котельной

Технико-экономические показатели работы котельной представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5. - Технико-экономические показатели работы котельной средней школы №1

| № п.п. | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Величина на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал/ч | 8466,228 |
| 2 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал/ч | 1263 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 9730,178 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 9828,463 |
| 5 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тонн/год | 1376,165 |
| 7 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 1582,59 |

6.2.1.4. Строительство в рамках децентрализации котельной средней школы №3

Котельная, находящаяся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР», с котлами КСВ-2,9 в количестве 4 шт. и Е-1,0-0,9 в количестве 1 шт., общей установленной мощностью 10,7 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения г. Ковылкино котельной Средней школы №3.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.3. и 6.4.

Таблица – 6.3. Перечень существующего оборудования

| Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Установленная мощность котла, Гкал/час | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 4 | 2,5 | 90 |  |
| Е-1,0-0,9 | 1 | 0,7 | 89 |  |

Таблица – 6.4. Перечень существующего оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Д-320/50 | 2 | 320 | 50 | 55 |  |
| Wilo IL 65/160-5,5/2 | 1 | 97 | 40 | 5,5 |  |
| 3К – 9 | 1 | 45 | 50 | 22 |  |
| К8 – 18 | 1 | 11 | 18 | 5,5 |  |
| Wilo IL 32/160-2,2/2 | 2 | 12 | 36 | 2,2 |  |
| ПН 1,6 - 16М | 1 | 1,6 | 16 | 1,5 |  |
| К20 – 18 | 1 | 20 | 18 | 3 |  |

6.2.1.5. Вариант развития

В связи с тем, что основное и вспомогательное оборудование котельной исчерпало свой эксплуатационный ресурс, а также на данном источнике потери тепловой энергии намного превышают нормативные, предлагается провести децентрализацию источника теплоснабжения, перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующих котельной, на баланс двух строящихся автоматизированных блочно-модульных котельных: 1) Котельной средней школы №3 мощностью 1,5 МВт; 2) Котельной средней школы №3 мощностью 3,0 МВт; Предлагается распределение тепловой нагрузки с уменьшением тепловых магистралей большого диаметра и повышение энергоэфективности котельной, что даст снижение затрат на приготовление и транспортировку теплоносителя.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения предлагается оставить без изменений - 95/70 °С качественного регулирования

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8. Исходные данные

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы №3 (1,5 МВт) |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,29 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,290 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,222 |
| 4 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,012 |
| 5 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,069 |
| Котельная средней школы №3 (3,0 МВт) |  |  |  |
| 6 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,58 |
| 7 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,58 |
| 8 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,435 |
| 9 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 |
| 10 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,138 |

Результаты расчета сведены в таблицу 6.9,

Таблица 6.9. Результаты расчета для котельной средней школы №3 (новое строительство)

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы №3 (1,5 МВт) |  |  |  |
| 1 | Суммарная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 1,222 |
| 2 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,069 |
| 3 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,012 |
| 4 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 1,303 |
| Котельная средней школы №3 (3,0 МВт) |  |  |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 2,435 |
| 6 | Нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,138 |
| 7 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 |
| 8 | Минимально необходимая мощность котельной в зимний период | Гкал/ч | 2,593 |

6.2.1.6. Расчет технико-экономических показателей работы котельной

Технико-экономические показатели работы котельной представлены в таблице 6.10.

Таблица 6.10. - Технико-экономические показатели работы котельной школы №3. по ул. Школьная

| № п.п. | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Величина на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы №3 (1,5 МВт) |  |  |  |  |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал/ч | 1928,046 |
| 2 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал/ч | 116,133 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 2044,593 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 2065,245 |
| 5 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тонн/год | 289,172 |
| 7 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 332,55 |
| Котельная средней школы №3 (3,0 МВт) |  |  |  |  |
| 8 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Qгод | Гкал/ч | 5785,40 |
| 9 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Qгод | Гкал/ч | 428,111 |
| 10 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Qгод | Гкал | 6213,511 |
| 11 | Выработка тепловой энергии котельной | Qгод | Гкал | 6276,274 |
| 12 | Теплотворная способность газа | Qнр | Ккал/м³ | 8100 |
| 13 | Годовой расход натурального топлива | Вгод | тонн/год | 878,794 |
| 14 | Расход условного топлива | В | т.у.т. | 1010,61 |

6.2.1.13. Создание новой единой системы деспетчеризации котельной по ул. Заповедная 1

Котельная, находящаяся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР», с котлами Taurus Dual-0,3 в количестве 3 шт., и общей установленной мощностью 0,3 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения г. Ковылкино по ул. Заповедная 1.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.42. и 6.43.

Таблица – 6.42. Перечень существующего оборудования

| №, | Тип | Установленная мощность | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | график | режимной карте |  |
| 1 | Taurus Dual-0,3 | 0,1 | 95-70 | 85,7 % |  |
| 2 | Taurus Dual-0,3 | 0,1 | 95-70 | 85,7 % |  |
| 3 | Taurus Dual-0,3 | 0,1 | 95-70 | 85,7 % |  |

Таблица – 6.43. Перечень существующего оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo ТОР-S 50/15 | 2 | 50 | 15 | 1,1 |  |
| Wilo Star RS 25/6 | 3 | 25 | 6 | 0,084 |  |
| Wilo TOP-RL 30/4 | 2 | 30 | 4 | 0,18 |  |
| Wilo TOP-RL 30/6,5 | 2 | 30 | 6,5 | 0,25 |  |
| DAB KPS 30/16 | 2 | 30 | 16 | 0,45 |  |

6.2.1.28. Вариант развития

В целях повышения энергоэфективности котельной, снижения затрат на приготовление и транспортировку теплоносителя, обеспечения автономности и безопасности работы источника теплоснабжения, предлагается провести мероприятия по созданию единой системы диспетчеризации котельной по ул. Заповедная 1 в г. Ковылкино.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения предлагается оставить без изменений - 95/70 °С качественного регулирования

6.2.1.29. Создание новой единой системы деспетчеризации котельной по ул. Заповедная 5

Котельная, находящаяся на балансе ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР», с котлами Buderus SK 1,0 в количестве 2 шт., и общей установленной мощностью 1,0 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения г. Ковылкино по ул. Заповедная 5.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.44. и 6.45.

Таблица – 6.44. Перечень существующего оборудования

| №, | Тип | Установленная мощность | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | график | режимной карте |  |
| 1 | Buderus SK-1,0 | 0,5 | 95-70 | - |  |
| 2 | Buderus SK-1,0 | 0,5 | 95-70 | - |  |

Таблица – 6.45. Перечень существующего оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo IPL 50/150-4/2 | 2 | 150 | 50 | 4 |  |
| Wilo TOP-S 30/10 | 2 | 30 | 10 | 0,18 |  |
| Wilo TOP-S 40/10 | 2 | 40 | 10 | 0,35 |  |
| Wilo TOP-S 25/10 | 2 | 25 | 10 | 0,18 |  |
| DAB KPS 38/18 | 2 | 38 | 18 | 0,6 |  |

6.2.1.30. Вариант развития

В целях повышения энергоэфективности котельной, снижения затрат на приготовление и транспортировку теплоносителя, обеспечения автономности и безопасности работы источника теплоснабжения, предлагается провести мероприятия по созданию единой системы диспетчеризации котельной по ул. Заповедная 5 в г. Ковылкино.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения предлагается оставить без изменений - 95/70 °С качественного регулирования

7.3 Строительство новых тепловых сетей

Данное мероприятие не предусматривается.

7.4 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов

Анализ результатов по рассматриваемым вариантам развития, разрабатываемых на каждый период проекта, определил, что для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходимо строительство новых тепловых сетей. Данные мероприятия приводят к минимизации как нормативных, так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенной экономии на текущий ремонт тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их строительства представлен в таблице 7.3.

Объем работ связанный со строительством новых тепловых сетей формируют проект, и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой системы. Реализация данного мероприятия запланирована на период 2018 г.

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 12954,37 тыс. руб. с НДС.

Мероприятия проекта представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.3. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей г. Ковылкино

| Мероприятия | Характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная Средней Школы №3 |  |
| 2019 г. |  |
| - Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-5 до ТУ-4 | Длина 100 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |

Таблица 7.4. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2018 г.

| Мероприятия | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. | Характеристика |  |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Котельная Средней Школы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство участка тепловой сети от ТУ-5 до ТУ-4 | Длина 100 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 12795,64 | Реконструкция |  | надземный | 100 | 89 | 12795,64 |
| Всего |  | 12795,64 |  |  |  |  |  | 12795,64 |

7.5 Реконструкция и строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети, не увлеченные в проекты практически за период 2018-2033 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5., 7.6.

Таблица 7.5. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей г. Ковылкино

| Мероприятия | Характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2019-2020 г.г. |  |
| - Реконструкция аварийных участков тепловой сети (Школа №1) | Длина 800 м, надземная, Ду 100, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (12 МВт) | Длина 2280 м, надземная, Ду 130, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (8 МВт) | Длина 3314 м, надземная, Ду 122, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (18 МВт) | Длина 1235 м, надземная, Ду 145, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |
| - Замена теплоизоляционного слоя тепловых сетей (Д/С "Улыбка") | Длина 42 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |
| - Замена теплоизоляционного слоя тепловых сетей (Д/С "Сказка") | Длина 130 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали |
| - Реконструкция теплотрассы от источника теплоснабжения (по ул. Заповедная, 1) | Длина 20 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |
| - Реконструкция теплотрассы от источника теплоснабжения (по ул. Заповедная, 5) | Длина 117 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. |

Таблица 7.6. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2018 г.

| Мероприятия | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. |  | Характеристика |  |  |  |  | Длина участка, м |  | Диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| - Реконструкция аварийных участков тепловой сети (Школа №1) | Длина 800 м, надземная, Ду 100, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 12643,84 |  | Реконструкция |  |  | надземная |  | 800 |  | 100 | 12643,84 |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (12 МВт) | Длина 2280 м, надземная, Ду 130, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали | 40128,616 |  | Реконструкция |  |  | надземная |  | 2280 |  | 130 | 40128,616 |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (8 МВт) | Длина 3314 м, надземная, Ду 122, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 58325,784 |  | Реконструкция |  |  | надземная |  | 3314 |  | 122 | 58325,784 |
| - Реконструкция основных участков тепловой сети с применением ППУ изоляции (с ОДК) (18 МВт) | Длина 1235 м, надземная, Ду 145, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 21719,104 |  | Реконструкция |  |  | надземная |  | 1235 |  | 145 | 21719,104 |
| - Замена теплоизоляционного слоя тепловых сетей (Д/С "Улыбка") | Длина 42 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 671,187 | Замена |  |  | надземная |  | 42 |  | 89 |  | 671,187 |
| - Замена теплоизоляционного слоя тепловых сетей (Д/С "Сказка") | Длина 130 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали | 894,916 | Замена |  |  | надземная |  | 40 |  | 89 |  | 894,916 |
| - Реконструкция теплотрассы от источника теплоснабжения (по ул. Заповедная, 1) | Длина 20 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 651,046 | Реконструкция |  |  | надземная |  | 400 |  | 108 |  | 651,046 |
| - Реконструкция теплотрассы от источника теплоснабжения (по ул. Заповедная, 5) | Длина 117 м, надземная, Ду 89, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 3808,651 | Реконструкция |  |  | надземная |  | 400 |  | 108 |  | 3808,651 |
| Всего |  | 138843,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138843,141 |

8. Топливные балансы

8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

• установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

• установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных г. Ковылкино  рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующей котельной с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных.

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельной, которая задействована в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено на рисунке 8.1. и в таблице 8.1.

Рисунок 8.1. Динамика НУР топлива на период 2018-2033 г.г.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной 12 МВт г. Ковылкино ул.Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 23429,440 | 23429,440 | 23429,440 | 23429,440 | 23429,440 | 23429,440 | 23429,440 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Пансионат г. Ковылкино ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1441,324 | 1441,324 | 1441,324 | 1441,324 | 1441,324 | 1441,324 | 1441,324 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Солнышко 8 МВт г. Ковылкино ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 11825,464 | 11825,464 | 11825,464 | 11825,464 | 11825,464 | 11825,464 | 11825,464 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Котельная МРСК в 15 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1623,761 | 1623,761 | 1623,761 | 1623,761 | 1623,761 | 1623,761 | 1623,761 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Котельная Есенина 18 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Средней школы №1 г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 9730,178 | 9730,178 | 9730,178 | 9730,178 | 9730,178 | 9730,178 | 9730,178 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 191,677 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Средней школы №3 г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 8372,355 | 6213,511 | 6213,511 | 6213,511 | 6213,511 | 6213,511 | 6213,511 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 170,984 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной Ветлечебница г.Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 816,025 | 816,025 | 816,025 | 816,025 | 816,025 | 816,025 | 816,025 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 179,853 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной МСО «Авангард» г.Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 922,807 | 922,807 | 922,807 | 922,807 | 922,807 | 922,807 | 922,807 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 192,374 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной ул. Есенина г.Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 | 24286,154 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 | 159,617 |
| Зона действия котельной по ул. Заповедная 1 г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Зона действия котельной по ул. Заповедная 5 г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1215,531 | 1215,531 | 1215,531 | 1215,531 | 1215,531 | 1215,531 | 1215,531 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 |
| Зона действия котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 622,109 | 622,109 | 622,109 | 622,109 | 622,109 | 622,109 | 622,109 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 |
| Зона действия котельной МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 840,596 | 840,596 | 840,596 | 840,596 | 840,596 | 840,596 | 840,596 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 | 163,710 |
| Зона действия котельной Котельная ФСК и Ледовый дворец г. Ковылкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 396,84 | 1353,406 | 1353,406 | 1353,406 | 1353,406 | 1353,406 | 1353,406 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 |
| Зона действия котельной по ул. Фролова 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1254,23 | 1254,23 | 1254,23 | 1254,23 | 1254,23 | 1254,23 | 1254,23 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 |
| Зона действия котельной Котельная по ул. Фролова 7Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 681,68 | 681,68 | 681,68 | 681,68 | 681,68 | 681,68 | 681,68 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 162,34 | 162,34 |

9. Оценка надежности системы теплоснабжения

9.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

  - СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой

ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

  - Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

  - Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

  - Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

  - Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

  - Дефект - по ГОСТ 15467;

  - Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

  - Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

  - Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

  - отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

  - отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

  - Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

  - На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

  - Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

  - На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов - участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; - средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=li=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×…×e-λnLnt=e-t×i=li=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участкеλc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час],

где Li протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания пара- метрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)a-1

где τ – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0,8∙при∙0<τ≤31∙при∙3<τ≤170,5×e(t/20)∙при∙τ>17

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения

тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(z/β),

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, по- сле наступления исходного события, °С;

z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отаплива- емом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккуму- ляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β×1n(tв-tн)(tв,а-tн),

где tва – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clc.3D1,2,

где, a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

z=1-zi,jzp×τjτon  ,

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j  ,

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp⁡(-ωi)

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потреби- теля. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути

pej=i=1nPj  ,

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

qej=1-i=1nPj  ,

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

Tбр.ej=1ωej  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tвс.ej=qejωej  ,

при этом

qej=λej×Tвс.ej  ,

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

pek=1-j=1mqej  ,

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

qek=j=1mqej  ,

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

Tбр.ek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

∆Qn=Qпр×Ton×qmn , Гкал

где,  Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; np Q

Топ – продолжительность отопительного периода, час;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2018 году эксплуатационная надежность тепловых сетей г. Ковылкино в целом обеспечивалась за счет напряженной работы котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточника г. Ковылкино на отопительный период 2018 года

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

9.3.1.1 Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистральных теплопроводов г. Ковылкино.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения г. Ковылкино.

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточника г. Ковылкино, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2018 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

10.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

«Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01 ноябрь 2004 г.

10.3 Макроэкономические параметры

10.3.1 Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2018 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы - 2033 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет.

10.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для строительства тепловых сетей и реконструкции котельных г. Ковылкино.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности организаций.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту приведенным к 2018 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

10.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение, ремонтный фонд в тарифе, надбавка к тарифу, амортизационные отчисления.

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2018 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

10.3.2.2 Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии.

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

– капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

– прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

10.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

– затраты на топливо;

– амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

– прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения г. Ковылкино до 2031 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд.

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций".

10.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

– амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на ремонт;

– затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

– затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

– прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линей-ному методу.

10.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения г. Ковылкино на период до 2033 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: чистой приведённой стоимости (NPV); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); период окупаемости; индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов.

10.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

10.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных г. Ковылкино

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в техническое модернизирование котельных г. Ковылкино представлены в таблице 10.1. Общая потребность в финансировании проекта составляет 67 243,616 тыс. руб. с НДС в т.ч. стоимость приобретенного оборудования.

Таблица 10.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по технической модернизации котельных г. Ковылкино

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (ул. Пионерская, д.44) | Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 6 МВт | 2019 г. | 34359,600 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 3,5 МВт | 2019 г. | 20043,100 |
| Средняя школа №3 (ул. Школьная, д.1) | Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 1,5 МВт | 2019 г. | 11946,00 |
| ул. Заповедная 1 | Дооборудование котельной, создание единой системы диспетчеризации | 2020 г. | 223,729 |
| ул. Заповедная 5 | Дооборудование котельной, создание единой системы диспетчеризации | 2020 г. | 223,729 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Сказка" | Дооборудование котельной, создание единой системы диспетчеризации | 2020 г. | 223,729 |
| МБДОУ "ЦРР-д сад "Улыбка" | Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 1,3 МВт | 2020 г. | 223,729 |
| Котельная 1 МКР (12 МВт) | Строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок, мощностью до 7 МВт | 2020-2030 г. | - |
| Котельная по ул. Есенина (18 МВт) | Строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок, мощностью до 7 МВт | 2020-2030 г. | - |
| Котельная ТП «Солнышко» (8 МВт) | Строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок, мощностью до 4 МВт | 2020-2030 г. | - |
| ИТОГО |  |  | 67243,616 |

10.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2018 г. без учета НДС составляет 151 638,781 тыс. руб.

Таблица 10.2. Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. без учета НДС в ценах 2018 г.)

| Наименование проекта | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия в ценах 2018 г., с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | 2019 г. | 12 795,64 |
| Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации | 2019-2020 г.г. | 138 843,141 |
| ИТОГО |  | 151 638,781 |

11 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

11.1 Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме тепло-снабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения г. Ковылкино

В схеме теплоснабжения установлена следующая зона действия изолированных систем теплоснабжения (см. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). Зона действия, образованная на базе источников тепловой энергии котельных ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб». Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности находятся в хозяйственном ведении и эксплуатируются двумя организациями ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» и ООО «Теплоснаб». Перспективная зона деятельности энергоисточников сохраняется до 2030 года в основном в границах, действующих на 2018 год.

.

11.3 Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

12 Воздействие на окружающую среду

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Ковылкинское городское поселение является административным центром Ковылкинского района Республики Мордовия.

Расположено у места впадения речки Лашмы в Мокшу, в 116 км от Саранска и железнодорожной станции Куйбышевской железной дороги.

На месте Ковылкино находилось татарское село Воскресенская Лашма, заселённая в 17 в. свободными и служилыми людьми. В переводе с мокшанского лашма — «низина, лощина». В 18—19 вв. принадлежало помещикам Араповым. В конце 19 в. через Ковылкино провели железную дорогу Рязань — Казань. Были открыты железнодорожный вокзал, депо, село стало ст. Арапово. В 1919 г. станция переименована в Ковылкино — в честь члена коллегии Наркомата путей сообщения Степана Терентьевича Ковылкина.

С 16 июля 1928 года пристанционный поселок Ковылкино становится центром Ковылкинского района.

С 3 ноября 1960 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок преобразован в город районного подчинения.

С 1 февраля 1963 года Ковылкино — город республиканского подчинения.

В 1999 году Комиссией по геральдике при городской администрации был утвержден герб города Ковылкино.

Население на 2018 г. составляет 20 387 человек.

Климат г. Ковылкино умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5 0С до +4,0 0С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5 0С до -12,3 0С, отмечаются понижения температуры до -47 0С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9 0С до +19,8 0С, максимальная +37 0С.

Абсолютный максимум температур составляет +39 0С, абсолютный минимум -44 0С. Отрицательные температуры наблюдаются в течении пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30 0С, температура воздуха наиболее холодных суток -34 0С. Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет      0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 0С или менее составляет 5,8 м/сек.

ПРИЛОЖЕНИЕ